ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

№

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение аналоговых цепей к устройству	5

2.3 Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства	5

2.4 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300	6

2.5 Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300	9

2.6 Проверка функций Д2Г, Д5Г	12

2.7 Проверка функций КЦТст1	20

2.8 Проверка функций КЦТст2, КЦТст3	27

2.9 Проверка функции ДТО	37

2.10 Проверка функции ДТЗт. Часть 1	45

2.11 Проверка функции ДТЗт. Часть 2	52

2.12 Проверка функции ДТЗт. Часть 3	60

3.	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ	72

3.1 Результат проверки функций Д2Г, Д5Г	72

3.2 Результат проверки функции КЦТст1	72

3.3 Результат проверки функций КЦТст2, КЦТст3	73

3.4 Результат проверки функции ДТО	74

3.5 Результат проверки функции ДТЗт. Часть 1	75

3.6 Результат проверки функции ДТЗт. Часть 2	76

3.7 Результат проверки функции ДТЗт. Часть 3	77

Параметры для проверки функции УВ

Режим №1

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Управление выключателем (УВ)

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Контроллер присоединения (КП)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Допустимое время переключения выключателя (Tперекл) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 5,00 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Tблк) | T2 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 5,00 |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 2,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 2,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 3,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Выключатель (В)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим отключения В (Режим_откл) | SGF2 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим включения В (Режим_вкл) | SGF4 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Tнеиспр_В) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл) | T2 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 3,00 |
| Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл) | T3 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 3,00 |
| Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл) | T4 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 0,20 |
| Ускорение при блокировке отключения В (Уск_при_блк_откл_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено по внутр. ПО 2 - Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМО (Контроль_ЭМО) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено по ЭМО1 2 - Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF14 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции КА

Режим №1

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Управление выключателем (УВ)

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Контроллер присоединения (КП)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Допустимое время переключения выключателя (Tперекл) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 3,00 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Tблк) | T2 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Выключатель (В)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим отключения В (Режим_откл) | SGF2 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим включения В (Режим_вкл) | SGF4 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Tнеиспр_В) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл) | T2 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл) | T3 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл) | T4 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 0,20 |
| Ускорение при блокировке отключения В (Уск_при_блк_откл_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено по внутр. ПО 2 - Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМО (Контроль_ЭМО) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено по ЭМО1 2 - Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF14 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №12

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №14

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №15

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №16

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №17

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №18

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №19

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №20

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №21

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Коммутационные аппараты (КА)

Выключатель (В)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим отключения В (Режим_откл) | SGF2 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим включения В (Режим_вкл) | SGF4 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Tнеиспр_В) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл) | T2 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл) | T3 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл) | T4 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №22

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №23

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №24

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №25

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №26

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №27

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №28

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Коммутационные аппараты (КА)

Выключатель (В)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим отключения В (Режим_откл) | SGF2 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 1 |
| Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим включения В (Режим_вкл) | SGF4 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Tнеиспр_В) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл) | T2 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл) | T3 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл) | T4 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №29

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №30

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №31

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №32

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №33

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Коммутационные аппараты (КА)

Выключатель (В)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим отключения В (Режим_откл) | SGF2 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 1 |
| Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим включения В (Режим_вкл) | SGF4 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Tнеиспр_В) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл) | T2 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл) | T3 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл) | T4 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №34

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №35

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №36

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №37

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Коммутационные аппараты (КА)

Выключатель (В)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим отключения В (Режим_откл) | SGF2 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 1 |
| Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим включения В (Режим_вкл) | SGF4 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 1 |
| Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Tнеиспр_В) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл) | T2 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл) | T3 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл) | T4 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №38

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №39

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №40

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции КСВ. Часть 1

Режим №1

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Управление выключателем (УВ)

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Контроллер присоединения (КП)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Допустимое время переключения выключателя (Tперекл) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Tблк) | T2 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Выключатель (В)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим отключения В (Режим_откл) | SGF2 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим включения В (Режим_вкл) | SGF4 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Tнеиспр_В) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл) | T2 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл) | T3 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл) | T4 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 0,20 |
| Ускорение при блокировке отключения В (Уск_при_блк_откл_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено по внутр. ПО 2 - Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМО (Контроль_ЭМО) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено по ЭМО1 2 - Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF14 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 2 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 2 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 2 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №12

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 2 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №14

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №15

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции КСВ. Часть 2

Режим №1

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Управление выключателем (УВ)

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Контроллер присоединения (КП)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Допустимое время переключения выключателя (Tперекл) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Tблк) | T2 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Выключатель (В)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим отключения В (Режим_откл) | SGF2 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим включения В (Режим_вкл) | SGF4 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Tнеиспр_В) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл) | T2 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл) | T3 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл) | T4 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 0,20 |
| Ускорение при блокировке отключения В (Уск_при_блк_откл_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено по внутр. ПО 2 - Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМО (Контроль_ЭМО) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено по ЭМО1 2 - Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF14 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 2 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Допустимое время переключения выключателя (Tперекл) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 10,00 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Tблк) | T2 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №12

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №14

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №15

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №16

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции КП

Режим №1

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Длительность импульса (Тимп) | T1 | 0,05 ... 60,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |

Управление выключателем (УВ)

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Контроллер присоединения (КП)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Допустимое время переключения выключателя (Tперекл) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 3,00 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Tблк) | T2 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Контроль силового выключателя (КСВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль ОТ цепей ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 (Контроль_ОТ_ЭМ ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка управления при снижении уровня изоляции В (Блок_упр_КИ_В) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - От аварийного 2 - От аварийного и низкого | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при низком уровне изоляции В (Блок_вкл_низ_изол_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при неисправности положения В (Блок_вкл_полож_В) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Блокировка включения при превышения ресурса В (Блок_вкл_ресурса_В) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 при формировании неисправности цепей ЭМУ (Контроль_ЭМ) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - ЭМВ и ЭМО1 2 - ЭМВ, ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Разрешение сброса «РФК» от кнопки (Контроль_кнопки) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени ожидания готовности привода выключателя (Tгот_в) | T1 | 0,00 ... 100,00 | с | 0,01 | 0,50 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания неисправности цепей ЭМУ (Tдлит_неисп_ЭМУ) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Выдержка времени срабатывания защит электромагнитов (Tдлит_ЭМ) | T3 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Коммутационные аппараты (КА)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Выключатель (В)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Режим отключения В (Режим_откл) | SGF2 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМО (Контр_раб_ЭМО) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Режим включения В (Режим_вкл) | SGF4 | 0 - Длительный 1 - Импульсный | - | - | Длительный | 0 |
| Контроль работы ЭМВ (Контр_раб_ЭМВ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Длительность формирования сигнала о неисправном положении В (Tнеиспр_В) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Отключить В (реле)» (Тимп_откл) | T2 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Длительность формирования команды «Включить В (реле)» (Тимп_вкл) | T3 | 0,05 ... 10,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |
| Время для исключения «опрокидывания» В (Тпрод_вкл) | T4 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 1,00 | 1,00 |

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,05 ... 0,50 | о.е. | 0,01 | 0,05 | 0,20 |
| Ускорение при блокировке отключения В (Уск_при_блк_откл_В) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| УРОВ с подхватом по току (Подхват_по_току) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль по току при действии «на себя» (Контр_тока_на_себя) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено по внутр. ПО 2 - Предусмотрено по внеш. ПО | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль ЭМО (Контроль_ЭМО) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено по ЭМО1 2 - Предусмотрено по ЭМО1 и ЭМО2 | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Действие внешнего УРОВ на вышестоящий выключатель (Действ_на_выш_выкл) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 1,00 | с | 0,01 | 0,10 | 1,00 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF14 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №12

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №14

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №15

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №16

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №17

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №18

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №19

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №20

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Допустимое время переключения выключателя (Tперекл) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 3,00 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Tблк) | T2 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Коммутационные аппараты (КА)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №21

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №22

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №23

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Управление выключателем (УВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Блокировка включения от аварийного отключения В (Бл_вкл_от_авар_откл) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Допустимое время переключения выключателя (Tперекл) | T1 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 3,00 |
| Выдержка времени подавления выдачи положения «Не определено» (Tблк) | T2 | 0,01 ... 10,00 | с | 0,01 | 10,00 | 1,00 |

Контроль силового выключателя (КСВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Коммутационные аппараты (КА)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №24

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №25

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №26

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №27

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №28

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №29

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №30

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №31

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №32

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №33

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №34

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №35

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №36

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №37

Логика отключения стороны ВН (ЛО ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Управление выключателем (УВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроллер присоединения (КП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Контроль силового выключателя (КСВ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Коммутационные аппараты (КА)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Устройство резервирования при отказе выключателя стороны ВН (УРОВ ВН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Предупредительная сигнализация (ПС)

Предупредительная сигнализация (ПС)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ сигн» (Контр_ТЗ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Низ. изол. ТЗ» (Контр_Низ_изол_ТЗ) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТЗ заблокирована» (Контр_ТЗ_блок) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ТС сигн» (Контр_ТС_сигн) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF11 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF12 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF13 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF14 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |