## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
status | ЛО ДТм | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | OILPTRC | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | OILPTRC1 | Beh | - | -
status | ЛО ДТм | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | OILPTRC | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | OILPTRC1 | Health | - | -
status | ЛО ДТм | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | OILPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЛО ДТм | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | OILPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЛО ДТм | Срабатывание датчика температуры масла заблокировано | Заблокировано | Заблокировано | - | BOOL | - | - | - | - | - | OILPTRC | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | OILPTRC1 | Blk | - | -
status | ЛО ДТм | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | OILPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЛО ДТм | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - | - | - | - | - | OILPTRC | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | OILPTRC1 | Op | - | -
setting | ЛО ДТм | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | OILPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ЛО ДТм | Блокировка от низкой изоляции ДТм | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | OILPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ЛО ТЗ
IEC61850Name | APTTECHLGC
Hash | e1ebf0f24322ffa02f77306f70f3a7f6e724b5ec860079af198870a9b7efe354
DescriptionFunc | Логика отключения при аварийной температуре масла
WeightFunc | 10