| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики отходящего присоединения «ЮНИТ-М300-Т2» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-ОЛ-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00 |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1	Цель проведения испытаний	3

1.2	Место проведения испытаний	3

1.3	Информация об объекте испытаний	3

1.4	Период проведения испытаний	3

1.5	Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6	Нормативная документация	3

1.7	Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ К УСТРОЙСТВУ	5

2.1	Подключение аналоговых цепей к устройству	5

2.2	Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства	5

3.	ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	6

3.1	Общая часть	6

3.2	Проверка КЦН НН	9

3.3	Проверка БНТ	19

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка функциональной схемы устройства ЮНИТ-М300-Т2 в части функции МТЗ.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 111024, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Микропроцессорное устройство защиты отходящей линии «ЮНИТ-М300-Т2», Модель ЮНИТ-М314-Т2-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00, ПО версия ХХ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	15.09.2025 - 17.10.2025

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

(указать НТД и др. документы, на соответствие требованиям которых проводились испытания)

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ К УСТРОЙСТВУ

Подключение аналоговых цепей к устройству

Подключение аналоговых цепей производится в соответствии с рисунком  Рисунок 2.1 - .

Схема подключения аналоговых цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства

Подключение дискретных входных и выходных цепей производится в соответствии с рисунком 2.2.

Схема подключения дискретных входных и выходных цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Общая часть

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение производится в соответствии с таблицей Таблица 3.1 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 1 и 2 ступеней

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ МТЗ |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ МТЗ 1 ст |
| М3.XB:3 | М3.3 | МТЗ 1 ст на сигн |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ МТЗ 2 ст |
| М3.XB:5 | М3.5 | МТЗ 2 ст на сигн |
| М3.XB:6 | М3.6 | КПОН1 внеш. |
| М3.XB:7 | М3.7 | Срабатывание внешнего БНН1 |
| М3.XB:9 | М3.8 | КПОН2 внеш. |
| М3.XB:10 | М3.9 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| М3.XB:11 | М3.10 | СВ НН1 включен |
| М3.XB:12 | М3.11 | СВ НН2 включен |
| М3.XB:13 | М3.12 | В НН1 включен |
| М3.XB:14 | М3.13 | В НН2 включен |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 3 ступени

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ МТЗ |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ МТЗ 3 ст |
| М3.XB:3 | М3.3 | МТЗ 3 ст на сигн |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | КПОН1 внеш. |
| М3.XB:7 | М3.7 | Срабатывание внешнего БНН1 |
| М3.XB:9 | М3.8 | КПОН2 внеш. |
| М3.XB:10 | М3.9 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| М3.XB:11 | М3.10 | СВ НН1 включен |
| М3.XB:12 | М3.11 | СВ НН2 включен |
| М3.XB:13 | М3.12 | В НН1 включен |
| М3.XB:14 | М3.13 | В НН2 включен |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение функциональных клавиш устройства ЮНИТ-ИЧМ для проверки ФСУ в части МТЗ

Назначение ФК на внутренние сигналы виртуальных ключей (ВКл) устройства ЮНИТ-М300 производиться при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Настройка светодиодов и ФК». Режим работы виртуального ключа в местном управлении настраивается в адрес настройки. Назначение и настойка режима работы производится в соответствии с таблицей Таблица 3.3 -. Где, ВК – виртуальный ключ, МУ – местное управление.

Назначение функциональных клавиш устройства ЮНИТ-ИЧМ

| ФК | Режим МУ ВК | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | От ИЧМ | Режим управления устройством М/Д |
| 2 | От ИЧМ | Вывод терминала |
| 3 | От ИЧМ | ОВ МТЗ |
| 4 | От ИЧМ | ОВ МТЗ 1 ст |
| 5 | От ИЧМ | МТЗ 1 ст на сигн |
| 6 | От ИЧМ | ОВ МТЗ 2 ст |
| 7 | От ИЧМ | МТЗ 2 ст на сигн |
| 8 | От ИЧМ | ОВ МТЗ 3 ст |
| 9 | От ИЧМ | МТЗ 3 ст на сигн |
| 10 | От ИЧМ | ОВ КЦН1 |
| 11 | От ИЧМ | ОВ КЦН2 |
| 12 | От ИЧМ | ОВ ЛО Т |
| 13 | От ИЧМ | ОВ ЛО Т / ЛО |
| 14 | От ИЧМ | ОВ ЛО Т / ЗАПВ |
| 15 | От ИЧМ | ОВ ЛО Т / ЗАВР |
| 16 | От ИЧМ | - |

Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300 для проверки ФСУ в части МТЗ

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение производится в соответствии с таблицей Таблица 3.4 -.

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки КПОН НН1, КПОН НН2, БЛЗШ, КЦН НН1, КЦН НН2 и общего органа формирования сигнала пуска МТЗ

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КПОН1: Пуск |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КПОН2: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | МТЗ 1 ст: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 2 ст: Пуск |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 3 ст: Пуск |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | БЛЗШ: Блокировка |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ: Пуск |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КЦН1: Пуск по Uлин |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | КЦН1: Пуск по U2 |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | КЦН1: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | КЦН1: Неисправность ЦН |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | КЦН2: Пуск по Uлин |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | КЦН2: Пуск по U2 |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | КЦН2: Пуск |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | КЦН2: Неисправность ЦН |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | - |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки БНТ

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 1 ст: ИО IА |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.С |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 2 ст: ИО IВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.А |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.В |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.С |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | МТЗ 3 ст: ИО IС |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | БНТ: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | БНТ: Пуск ф.А |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | БНТ: Пуск ф.В |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | БНТ: Пуск ф.С |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 1 ступени

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 1 ст: Ввод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 1 ст: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 1 ст: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | МТЗ 1 ст: Срабатывание |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | МТЗ 1 ст: ИО IА |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | МТЗ 1 ст: ИО IВ |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | МТЗ 1 ст: ИО IС |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | - |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | - |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 2 ступени

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 2 ст: Ввод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 2 ст: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.С |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 2 ст: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | МТЗ 2 ст: Срабатывание |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | МТЗ 2 ст: ИО IА |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | МТЗ 2 ст: ИО IВ |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | МТЗ 2 ст: ИО IС |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | - |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | - |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 3 ступени

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 3 ст: Ввод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 3 ст: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.С |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 3 ст: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | МТЗ 3 ст: Срабатывание |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | МТЗ 3 ст: ИО IА |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | МТЗ 3 ст: ИО IВ |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | МТЗ 3 ст: ИО IС |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | - |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | - |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Проверка КЦН НН

Так как функциональные блоки КЦН НН1 и КЦН НН2 связаны только с ФБ МТЗ и сигнализацией, то правильность их функционирования проверяется вместе с ФБ МТЗ. Для проверки функций КЦН НН1 и КЦН НН2 предусматривается 8 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.9 -. Контроль выходных сигналов для каждого из режимов осуществляется в соответствии с таблицей Таблица 3.10 - по осциллограмме, либо (в случае автоматизированной проверки) по контактам выходных реле (см. таблицу Таблица 3.4 -).

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | UAB НН1 | UBC НН1 | UCA НН1 | U2 НН1 | UAB НН2 | UBC НН2 | UCA НН2 | U2 НН2 | ОВ КЦН1 | Срабатывание внешнего БНН1 | ОВ КЦН2 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 50 | 50 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 30 | 50 | 0 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | КЦН1: Пуск по Uлин | КЦН1: Пуск по U2 | КЦН1: Пуск | КЦН1: Неисправность ЦН | КЦН2: Пуск по Uлин | КЦН2: Пуск по U2 | КЦН2: Пуск | КЦН2: Неисправность ЦН | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №1

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 0,4 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала <<ГЗ сигн>> (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>> (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>> (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ сигн>> (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>> (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Внеш. откл>> (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>> (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<БИ выведены>> (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>> (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №2

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №3

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №4

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №5

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №6

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 0,4 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала <<ГЗ сигн>> (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>> (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>> (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ сигн>> (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>> (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Внеш. откл>> (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>> (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<БИ выведены>> (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>> (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №7

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №8

Параметры режима идентичны предыдущему.

Проверка БНТ

Для проверки функции БНТ в составе МТЗ предусматривается 12 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице Таблица 3.39 -. Контроль выходных сигналов для каждого из режимов осуществляется в соответствии с таблицей Таблица 3.40 - по осциллограмме, либо (в случае автоматизированной проверки) по контактам выходных реле (см. таблицу Таблица 3.5 -).

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA | IB | IC | UAB НН1 | UBC НН1 | UCA НН1 | U2 НН1 | UAB НН2 | UBC НН2 | UCA НН2 | U2 НН2 | IA 2г | IB 2г | IC 2г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С | МТЗ 1 ст: ИО IА | МТЗ 2 ст: Пуск ф.А | МТЗ 2 ст: Пуск ф.В | МТЗ 2 ст: Пуск ф.С | МТЗ 2 ст: ИО IВ | МТЗ 3 ст: Пуск ф.А | МТЗ 3 ст: Пуск ф.В | МТЗ 3 ст: Пуск ф.С | МТЗ 3 ст: ИО IС | БНТ: Пуск ф.А | БНТ: Пуск ф.В | БНТ: Пуск ф.С | БНТ: Пуск | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №1

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 0,4 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала <<ГЗ сигн>> (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>> (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>> (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ сигн>> (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>> (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Внеш. откл>> (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>> (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<БИ выведены>> (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>> (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №2

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 0,4 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала <<ГЗ сигн>> (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>> (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>> (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ сигн>> (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>> (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Внеш. откл>> (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>> (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<БИ выведены>> (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>> (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №3

Параметры режима идентичны предыдущему

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №4

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 0,4 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала <<ГЗ сигн>> (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>> (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>> (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ сигн>> (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>> (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Внеш. откл>> (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>> (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<БИ выведены>> (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>> (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №5

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 0,4 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала <<ГЗ сигн>> (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>> (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>> (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ сигн>> (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>> (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Внеш. откл>> (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>> (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<БИ выведены>> (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>> (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №6

Параметры режима идентичны предыдущему

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №7

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 0,4 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала <<ГЗ сигн>> (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>> (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>> (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ сигн>> (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>> (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Внеш. откл>> (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>> (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<БИ выведены>> (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>> (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №8

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 0,4 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала <<ГЗ сигн>> (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>> (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>> (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ сигн>> (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>> (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Внеш. откл>> (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>> (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<БИ выведены>> (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>> (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №9

Параметры режима идентичны предыдущему

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №10

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 0,4 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала <<ГЗ сигн>> (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>> (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>> (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ сигн>> (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>> (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Внеш. откл>> (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>> (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<БИ выведены>> (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>> (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №11

Параметры режима идентичны предыдущему

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №12

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 0,4 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала <<ГЗ сигн>> (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>> (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>> (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ сигн>> (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>> (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Внеш. откл>> (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>> (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<БИ выведены>> (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>> (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |