## SGF_Parameters
SGF1_ptoc1_lvtoc | SGF2_ptoc1_lvtoc | SGF1_hvptoc1_tovctoc | SGF1_ptoc1_lvarctoc | SGF2_ptoc1_lvarctoc | SGF1_ptoc1_ltcblktoc | SGF1_nsptoc1_lvnstoc | SGF2_nsptoc1_lvnstoc | SGF1_ptrc1_ttoclgc | SGF2_ptrc1_ttoclgc | SGF3_ptrc1_ttoclgc | SGF1_ptrc1_tofflvlgc | SGF1_rbre1_tofflvlgc | SGF2_rbre1_tofflvlgc | SGF3_rbre1_tofflvlgc | SGF1_lvcbrblc1_tofflvlgc | SGF2_lvcbrblc1_tofflvlgc | SGF3_lvcbrblc1_tofflvlgc | Номинальный ток входа
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5

## Settings
T1_ptoc1_lvtoc | Iset_ptoc1_lvtoc | T1_hvptoc1_tovctoc | Iset_hvptoc1_tovctoc | Iset_ptoc1_lvarctoc | Iset_ptoc1_ltcblktoc | T1_nsptoc1_lvnstoc | I2set_nsptoc1_lvnstoc | RatioSet_nsptoc1_lvnstoc | T1_ptrc1_ttoclgc
1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 1

## Inputs
VYVOD | IA | dIA | IB | dIB | IC | dIC | OV_ptoc1_lvtoc | NaSign_ptoc1_lvtoc | OV_hvptoc1_lovctoc | NaOtkl_hvptoc1_lovctoc | OV_ptoc1_lvarctoc | mtz1_pusk | mtz2_pusk | mtz3_pusk | OV_ptoc1_ltcblktoc | OV_nsptoc1_lvnstoc | NaSign_nsptoc1_lvnstoc | OV_ptrc1_ttoclgc | vnesh_pusk_ptrc1_ttoclgc | blok_lzt_ptrc1_ttoclgc | OV_tofflvlg | OVlo_tofflvlg | OVzapv_tofflvlg | OVzavr_tofflvlg
0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 180 | 0.9 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Outputs
vvod_ptoc1_lvtoc | oper_vyvod_ptoc1_lvtoc | pusk_ptoc1_lvtoc | io_ptoc1_lvtoc | srabsign_ptoc1_lvtoc | srab_ptoc1_lvtoc | vvod_hvptoc1_lovctoc | oper_vyvod_hvptoc1_lovctoc | pusk_hvptoc1_lovctoc | io_hvptoc1_lovctoc | srab_hvptoc1_lovctoc | srabotkl_hvptoc1_lovctoc | vvod_ptoc1_lvarctoc | oper_vyvod_ptoc1_lvarctoc | pusk_ptoc1_lvarctoc | io_ptoc1_lvarctoc | vvod_nsptoc1_lvnstoc | oper_vyvod_nsptoc1_lvnstoc | srab_nsptoc1_lvnstoc | srabsign_nsptoc1_lvnstoc | pusk_nsptoc1_lvnstoc | io_I2_nsptoc1_lvnstoc | io_rat_nsptoc1_lvnstoc | vvod_ptrc1_ttoclgc | oper_vyvod_ptrc1_ttoclgc | pusk_ptrc1_ttoclgc | srab_ptrc1_ttoclgc | vvod_ptrc1_tofflvlgc | oper_vyvod_ptrc1_tofflvlgc | pusk_ptrc1_tofflvlgc | srab_ptrc1_tofflvlgc | vvod_rblc1_tofflvlgc | oper_vyvod_rblc1_tofflvlgc | zapret_rblc1_tofflvlgc | vvod_rbre1_tofflvlgc | oper_vyvod_rbre1_tofflvlgc | zapret_rbre1_tofflvlgc | pusk_lvalv | vvod_ptoc1_ltcblktoc | oper_vyvod_ptoc1_ltcblktoc | pusk_ptoc1_ltcblktoc | io_ptoc1_ltcblktoc | IAB | IBC | ICA | I1 | I2 | I0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0.0 | 1.56 | 0.9 | 0.9 | 0.0