## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
status | БНТ | Индикация исправности логического узла БНТ | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | TOCPHAR | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PHAR1 | Health | - | -
status | БНТ | Индикация поведения логического узла БНТ | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | TOCPHAR | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PHAR1 | Beh | - | -
status | БНТ | Пуск по фазе A | Пуск ф.А | Пуск ф.А | - | BOOL | - | - | - | - | - | TOCPHAR | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | БНТ | Пуск по фазе В | Пуск ф.В | Пуск ф.В | - | BOOL | - | - | - | - | - | TOCPHAR | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | БНТ | Пуск по фазе С | Пуск ф.С | Пуск ф.С | - | BOOL | - | - | - | - | - | TOCPHAR | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | БНТ | Пуск БНТ | Пуск | Пуск | - | BOOL | - | - | - | - | - | TOCPHAR | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PHAR1 | Str | - | -
setting | БНТ | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | Ih2/Ih1 | - | FLOAT32 | % | 5 | 100 | 1 | 15 | TOCPHAR | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PHAR1 | RatIh2Ih1 | - | - | Ratio
setting | БНТ | Ток блокировки | Iср | I> | - | FLOAT32 | о.е. | 0.1 | 15 | 0.1 | 7.5 | TOCPHAR | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PHAR1 | StrVal3I0 | - | - | Imax
setting | БНТ | Перекрестная блокировка | Перекрест_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | TOCPHAR | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | МТЗ
IEC61850Name | LVTPTOC
Hash
DescriptionFunc | Блокировка при бросках намагничивающего тока
WeightFunc | 120