## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
status | ЗПО | Индикация исправности логического узла ЗПО | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVOILEQPALC | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PALC1 | Health | - | -
status | ЗПО | Индикация поведения логического узла ЗПО | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVOILEQPALC | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PALC1 | Beh | - | -
status | ЗПО | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVOILEQPALC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЗПО | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVOILEQPALC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЗПО | Пуск | Пуск | Пуск | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVOILEQPALC | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PALC1 | Str | - | -
status | ЗПО | Срабатывание ЗПО | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVOILEQPALC | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PALC1 | Op | - | -
status | ЗПО | Срабатывание ЗПО на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVOILEQPALC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
setting | ЗПО | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVOILEQPALC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ЗПО | Контроль тока | Контр_тока | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVOILEQPALC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ЗПО | Контроль температуры масла | Контр_темп_масла | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVOILEQPALC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ЗПО | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | - | INT32 | с | 0 | 3600 | 1 | 10 | LVOILEQPALC | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PALC1 | OpDlTms | - | - | T1

## Info
Parameter | Value
RussianName | ЗПО
IEC61850Name | EQPALC
Hash
DescriptionFunc | Защита от потери охлаждения
WeightFunc | 10