## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
setting | ДЗТ | Сторона 1 | Сторона1 | - | 0 - Не используется, 1 - Используется | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | Side1
setting | ДЗТ | Сторона 2 | Сторона2 | - | 0 - Не используется, 1 - Используется | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | Side2
setting | ДЗТ | Сторона 3 | Сторона3 | - | 0 - Не используется, 1 - Используется | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | Side3
setting | ДЗТ | Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 | KсхемСт1 | - | 0 - Звезда, 1 - Треугольник | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ksch1
setting | ДЗТ | Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 | KсхемСт2 | - | 0 - Звезда, 1 - Треугольник | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ksch2
setting | ДЗТ | Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 | KсхемСт3 | - | 0 - Звезда, 1 - Треугольник | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ksch3
setting | ДЗТ | Базисная мощность | Sbase | - | - | FLOAT32 | МВ×А | 1 | 500 | 0.1 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | Sbaz

## Info
Parameter | Value
RussianName | ДЗТ
IEC61850Name | TDIF
Hash
DescriptionFunc | Блок управления
WeightFunc | 0
DescriptionFB | Дифференциальная защита трансформатора
WeightFB | 100