## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
setting | Д2Г | Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники | Ih2/Ih1 | Ih2/Ih1 | - | FLOAT32 | о.е. | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.13 | DIFPHAR | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HF2PHAR1 | RatIh2Ih1 | - | - | Ratio
setting | Д2Г | Перекрестная блокировка | Перекр_блок | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DIFPHAR | SPG | setVal | BOOLEAN | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HF2PHAR1 | CrossBlk | - | -
setting | Д2Г | Выдержка времени ввода перекрестной блокировки | Tперек_блок | T2 | - | INT32 | мс | 60 | 4000 | 10 | 60 | DIFPHAR | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HF2PHAR1 | CrossBlkDlTmms | - | - | T2
setting | Д2Г | Выдержка времени на возврат | Tвоз | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 100 | 1 | 15 | DIFPHAR | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HF2PHAR1 | - | - | - | T1
status | Д2Г | Индикация исправности логического узла Д2Г | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | DIFPHAR | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | HF2PHAR1 | Health | - | -
status | Д2Г | Индикация поведения логического узла Д2Г | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | DIFPHAR | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | HF2PHAR1 | Beh | - | -
status | Д2Г | Пуск Д2Г | Пуск | Пуск Д2Г | - | BOOL | - | - | - | - | - | DIFPHAR | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | HF2PHAR1 | Str | - | -
status | Д2Г | Пуск Д2Г по фазе A | Пуск ф.А | Пуск ф.А | - | BOOL | - | - | - | - | - | DIFPHAR | ACD | phsA | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | HF2PHAR1 | Str | - | -
status | Д2Г | Пуск Д2Г по фазе В | Пуск ф.В | Пуск ф.В | - | BOOL | - | - | - | - | - | DIFPHAR | ACD | phsB | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | HF2PHAR1 | Str | - | -
status | Д2Г | Пуск Д2Г по фазе С | Пуск ф.С | Пуск ф.С | - | BOOL | - | - | - | - | - | DIFPHAR | ACD | phsC | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | HF2PHAR1 | Str | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ДЗТ
IEC61850Name | TDIF
Hash
DescriptionFunc | Детектор второй гармоники
WeightFunc | 30