## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
status | ТО | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ТО | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ТО | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVPTOC | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PTOC1 | Health | - | -
status | ТО | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVPTOC | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PTOC1 | Beh | - | -
status | ТО | Пуск | Пуск | Пуск | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVPTOC | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PTOC1 | Str | - | -
status | ТО | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVPTOC | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PTOC1 | Op | - | -
status | ТО | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
setting | ТО | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ТО | Сборка токовых цепей | Сборка_ток_цепей | SGF2 | 0 - Звезда, 1 - Треугольник | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ТО | Ток срабатывания | Iср | I> | - | FLOAT32 | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 | 0.5 | LVPTOC | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTOC1 | StrVal | - | - | Iset
setting | ТО | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 10000 | 10 | 0 | LVPTOC | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTOC1 | OpDlTmms | - | - | T1

## Info
Parameter | Value
RussianName | ТО
IEC61850Name | T_LVTOC
Hash
DescriptionFunc | Токовая отсечка
WeightFunc | 10