| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики трансформатора «ЮНИТ-М300-Т» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-Т-Р02с_________________________________________ |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение испытательной установки к устройству	5

2.3 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300	6

2.4 Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300	8

2.5 Проверка функции УВ	10

2.6 Проверка функции КА	14

2.7 Проверка функции КСВ. Часть 1	24

2.8 Проверка функции КСВ. Часть 2	35

2.9 Проверка функции КП	44

3.	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ	52

3.1 Результат проверки функции УВ	52

3.2 Результат проверки функции КА	52

3.3 Результат проверки функции КСВ. Часть 1	54

3.4 Результат проверки функции КСВ. Часть 2	55

3.5 Результат проверки функции КП	56

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка и подтверждение соответствия взаимосвязей функциональных блоков устройства ЮНИТ-М300-Т согласованной функциональной схеме устройства (далее ФСУ) версии 2.1 в части коммутационных аппаратов.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 111024, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Микропроцессорное устройство защиты отходящей линии «ЮНИТ-М300-Т», Модель ЮНИТ-М314-Т-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00, ПО версия ХХ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	15.09.2025 - 17.10.2025

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

1. СТО 56947007-33.040.20.296-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа, ПАО «ФСК ЕЭС».

2. СТО 56947007-33.040.20.297-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа, ПАО «ФСК ЕЭС».

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний

Оценка корректности реализации логических взаимосвязей между функциональными блоками (КСВ, КП, КА, УВ, СС, ПС), а также внутри этих блоков, в объеме, достаточном для проверки правильности их взаимодействия. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

Подключение испытательной установки к устройству

Перед началом испытаний необходимо подключить аналоговые, дискретные цепи терминала и испытательной установки в соответствии со схемами на рисунках Рисунок 2.1 - , Рисунок 2.2 - .

Схема подключения к дискретным входным цепям устройства

Схема подключения к дискретным выходным цепям устройства

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение дискретных входов должно соответствовать таблицам Таблица 2.1 - - Таблица 2.5 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки УВ

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ УВ |
| М3.XB:3 | М3.3 | Опер. включить В |
| М3.XB:4 | М3.4 | Низ.уров.изоляц. В |
| М3.XB:5 | М3.5 | В отключен (б/к) |
| М3.XB:6 | М3.6 | В включен (б/к) |
| М3.XB:7 | М3.7 | Сброс |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КА

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | Сброс |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ КА |
| М3.XB:4 | М3.4 | Дистанционное |
| М3.XB:5 | М3.5 | Опер. отключить В |
| М3.XB:6 | М3.6 | Отключить В от ТУ |
| М3.XB:7 | М3.7 | Пуск УРОВ внешний |
| М3.XB:9 | М3.8 | Работа ЭМВ |
| М3.XB:10 | М3.9 | Работа ЭМО1 |
| М3.XB:11 | М3.10 | Работа ЭМО2 |
| М3.XB:12 | М3.11 | В отключен (б/к) |
| М3.XB:13 | М3.12 | В включен (б/к) |
| М3.XB:14 | М3.13 | Включить В от ТУ |
| М3.XB:15 | М3.14 | Внеш. блок. упр. В |
| М4.XB:1 | М4.1 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН |
| М4.XB:2 | М4.2 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КСВ (часть 1)

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | В отключен (б/к) |
| М3.XB:2 | М3.2 | В включен (б/к) |
| М3.XB:3 | М3.3 | Работа ЭМВ |
| М3.XB:4 | М3.4 | Работа ЭМО1 |
| М3.XB:5 | М3.5 | Работа ЭМО2 |
| М3.XB:6 | М3.6 | Вывод терминала |
| М3.XB:7 | М3.7 | ОВ КСВ |
| М3.XB:9 | М3.8 | Контроль цепи ЭМВ |
| М3.XB:10 | М3.9 | Контроль цепи ЭМО1 |
| М3.XB:11 | М3.10 | Контроль цепи ЭМО2 |
| М3.XB:12 | М3.11 | Авар.уров.изоляц. В |
| М3.XB:13 | М3.12 | Низ.уров.изоляц. В |
| М3.XB:14 | М3.13 | Пружина не заведена |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КСВ (часть 2)

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | В отключен (б/к) |
| М3.XB:2 | М3.2 | В включен (б/к) |
| М3.XB:3 | М3.3 | Пуск УРОВ внешний |
| М3.XB:4 | М3.4 | Внешнее отключение от УРОВ НН |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сброс |
| М3.XB:6 | М3.6 | Дистанционное |
| М3.XB:7 | М3.7 | Отключить В от ТУ |
| М3.XB:9 | М3.8 | Откл. от кнопки |
| М3.XB:10 | М3.9 | Опер. отключить В |
| М3.XB:11 | М3.10 | ОТ цепей ЭМО1,ЭМВ |
| М3.XB:12 | М3.11 | ОТ цепей ЭМО2 |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КП

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | В отключен (б/к) |
| М3.XB:2 | М3.2 | В включен (б/к) |
| М3.XB:3 | М3.3 | Вывод терминала |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ КП |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сброс |
| М3.XB:6 | М3.6 | Местное |
| М3.XB:7 | М3.7 | Отключить В от ПУ |
| М3.XB:9 | М3.8 | Включить В от ПУ |
| М3.XB:10 | М3.9 | Внеш. блок. упр. В |
| М3.XB:11 | М3.10 | Пуск УРОВ внешний |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение выходных реле должно соответствовать таблицам Таблица 2.6 - - Таблица 2.9 -.

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки УВ

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | УВ / УВ: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | УВ / УВ: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | УВ / УВ: Включить |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | В: Отключить (реле) |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | В: Включить (реле) |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ПС: Пуск |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | Резерв |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | Резерв |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки КА

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КСВ: Блокировка откл |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КП / УВ: Отключить |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КП / УВ: Включить |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | УВ / УВ: Включить |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КА: Ввод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КА: Оперативный вывод |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | В: Промеж. положение |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | В: Отключен |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | В: Включен |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | В: Неиспр. положение |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | В: Отключить (реле) |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | В: Включить (реле) |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | УРОВ: Сраб «на себя» |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки КСВ (часть 1, 2)

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КСВ: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КСВ: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КСВ: В самопр. отключен |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КСВ: Неисправность В |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КСВ: В аварийно отключен |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КСВ: РФК |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | КСВ: Блокировка вкл |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КСВ: Блокировка откл |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | КСВ: Неиспр. цепей ЭМУ |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | КСВ: Защита ЭМВ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | КСВ: Защита ЭМО1 |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | КСВ: Защита ЭМО2 |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки КП

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КП: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КП: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КП / УВ: Отключить |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КП / УВ: Идет переключение |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КП / УВ: Прев. времени пер. |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КП / УВ: Включить |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | КП / УВ: Не определено |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КП / УВ: Отключено |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | КП / УВ: Включено |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | КП / УВ: Неисправность |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | В: Отключить (реле) |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | В: Включить (реле) |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | КСВ: В аварийно отключен |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | КСВ: Блокировка откл |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | СС: Прев. вр. пер. КА |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | ПС: Пуск |