| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики отходящего присоединения «ЮНИТ-М300-Т» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-Т-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00 |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение аналоговых цепей к устройству	5

2.3 Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства	5

2.4 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300	5

2.5 Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300	9

2.6 Проверка функции ЛО ГЗ РПН	12

2.7 Проверка функции ЛО ГЗоткл	21

2.8 Проверка функции ЛО ГЗсигн	26

2.9 Проверка функции ЛО ДТм	31

2.10 Проверка функции ЛО ДТо	39

2.11 Проверка функции ЛО РД	45

2.12 Проверка функции ЛО ПК	51

2.13 Проверка функции ЛО ОК	56

2.14 Проверка функции ЛО ДУм расширителя	61

3.	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ	66

3.1 Результат проверки функции ЛО ГЗ РПН	66

3.2 Результат проверки функции ЛО ГЗоткл	66

3.3 Результат проверки функции ЛО ГЗсигн	67

3.4 Результат проверки функции ЛО ДТм	68

3.5 Результат проверки функции ЛО ДТo	70

3.6 Результат проверки функции ЛО РД	71

3.7 Результат проверки функции ЛО ПК	72

3.8 Результат проверки функции ЛО ОК	72

3.9 Результат проверки функции ЛО ДУм расширителя	73

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка функциональной схемы устройства ЮНИТ-М300-Т в части функции МТЗ.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 111024, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Микропроцессорное устройство защиты отходящей линии «ЮНИТ-М300-Т», Модель ЮНИТ-М314-Т-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00, ПО версия ХХ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	15.09.2025 - 17.10.2025

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

(указать НТД и др. документы, на соответствие требованиям которых проводились испытания)

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний

Оценка корректности реализации логических взаимосвязей между функциональными блоками (КСВ, КП, КА, УВ, СС, ПС), а также внутри этих блоков, в объеме, достаточном для проверки правильности их взаимодействия. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

Подключение аналоговых цепей к устройству

Подключение аналоговых цепей не требуется.

Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства

Подключение дискретных входных и выходных цепей производится в соответствии с рисунком 2.2.

Схема подключения дискретных входных и выходных цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение дискретных входов должно соответствовать таблицам Таблица 2.1 - - Таблица 2.9 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗ РПН

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ГЗ РПН |
| М3.XB:3 | М3.3 | ГЗ РПН на сигн |
| М3.XB:4 | М3.4 | Конт.струйн. реле |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб. КИ ГЗ_РПН |
| М3.XB:6 | М3.6 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗоткл

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ГЗоткл |
| М3.XB:3 | М3.3 | ГЗоткл на сигн |
| М3.XB:4 | М3.4 | Откл.конт.газ. реле |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб. КИ ГЗ_откл |
| М3.XB:6 | М3.6 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗсигн

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ГЗсигн |
| М3.XB:3 | М3.3 | ГЗсигн на откл |
| М3.XB:4 | М3.4 | Сигн.конт.газ. реле |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб. КИ ГЗ_сигн |
| М3.XB:6 | М3.6 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДТм

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТЗ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ДТм |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДТм на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Авар. t масла |
| М3.XB:6 | М3.6 | Повыш. t масла |
| М3.XB:7 | М3.7 | Сраб. КИ ДТм |
| М3.XB:9 | М3.8 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДТо

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТЗ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ДТо |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДТо на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Авар. t обмотки |
| М3.XB:6 | М3.6 | Повыш. t обмотки |
| М3.XB:7 | М3.7 | Сраб. КИ ДТо |
| М3.XB:9 | М3.8 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО РД

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТЗ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО РД |
| М3.XB:4 | М3.4 | РД на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб. датч.давл. |
| М3.XB:6 | М3.6 | Сраб. КИ датч.давл. |
| М3.XB:7 | М3.7 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ПК

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТС |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ПК |
| М3.XB:4 | М3.4 | ПК на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб.пред.клапана |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ОК

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТС |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ОК |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОК на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб.отсеч.клапана |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДУм расширителя

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТС |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ДУм расшир |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДУм расшир на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Низк.ур.масла тр. |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение выходных реле должно соответствовать таблицам Таблица 2.10 - - Таблица 2.18 -.

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗ РПН

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ГЗ сигн |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: ГЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | СС: Низ.изол. ГЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗоткл

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ГЗ сигн |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: ГЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | СС: Низ.изол. ГЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗсигн

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ГЗ сигн |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: ГЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | СС: Низ.изол. ГЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДТм

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ДТм: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ДТм: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ДТм: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ДТм: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ДТм: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ТЗ сигн |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: Низ.изол. ТЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | СС:ТЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДТо

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ДТо: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ДТо: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ДТо: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ДТо: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ДТо: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ТЗ сигн |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: Низ.изол. ТЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | СС:ТЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО РД

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО РД: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО РД: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО РД: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО РД: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО РД: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ТЗ сигн |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: Низ.изол. ТЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | СС:ТЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ПК

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ПК: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ПК: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ПК: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ПК: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | СС: ТС сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ОК

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ОК: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ОК: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ОК: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ОК: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | СС: ТС сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДУм расширителя

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ДУм расширителя: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ДУм расширителя: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | СС: ТС сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |