ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

№

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Параметры для проверки функции ЗДЗ	3

1.1 Режим №1	3

1.2 Режим №2	3

1.3 Режим №3	3

1.4 Режим №4	3

1.5 Режим №5	3

1.6 Режим №6	3

1.7 Режим №7	3

1.8 Режим №8	4

1.9 Режим №9	4

1.10 Режим №10	4

1.11 Режим №11	4

1.12 Режим №12	4

1.13 Режим №13	4

1.14 Режим №14	4

1.15 Режим №15	5

1.16 Режим №16	5

1.17 Режим №17	5

1.18 Режим №18	5

1.19 Режим №19	6

1.20 Режим №20	6

1.21 Режим №21	6

1.22 Режим №22	6

1.23 Режим №23	6

1.24 Режим №24	6

1.25 Режим №25	6

1.26 Режим №26	7

Параметры для проверки функции ЗДЗ

Режим №1

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,20 |
| Напряжение срабатывания (3U0ср) | 3U0> | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 | 50,0 |
| Блокировка при неисправности ЗДЗ (Блок_неиспр_ЗДЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Контроль I 2 - Контроль I и(или) 3U0 3 - Внешний | - | - | Контроль I | 0 |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН) | SGF4 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем | 0 |
| Выдержка времени неисправности ЗДЗ (Tнеисп) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,20 |
| Напряжение срабатывания (3U0ср) | 3U0> | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 | 50,0 |
| Блокировка при неисправности ЗДЗ (Блок_неиспр_ЗДЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Контроль I 2 - Контроль I и(или) 3U0 3 - Внешний | - | - | Контроль I | 1 |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН) | SGF4 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем | 0 |
| Выдержка времени неисправности ЗДЗ (Tнеисп) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Режим №10

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №12

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №14

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,20 |
| Напряжение срабатывания (3U0ср) | 3U0> | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 | 50,0 |
| Блокировка при неисправности ЗДЗ (Блок_неиспр_ЗДЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Контроль I 2 - Контроль I и(или) 3U0 3 - Внешний | - | - | Контроль I | 2 |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН) | SGF4 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем | 0 |
| Выдержка времени неисправности ЗДЗ (Tнеисп) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Режим №15

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №16

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №17

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №18

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,20 |
| Напряжение срабатывания (3U0ср) | 3U0> | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 | 50,0 |
| Блокировка при неисправности ЗДЗ (Блок_неиспр_ЗДЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Контроль I 2 - Контроль I и(или) 3U0 3 - Внешний | - | - | Контроль I | 2 |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН) | SGF4 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем | 1 |
| Выдержка времени неисправности ЗДЗ (Tнеисп) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Режим №19

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №20

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,20 |
| Напряжение срабатывания (3U0ср) | 3U0> | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 | 50,0 |
| Блокировка при неисправности ЗДЗ (Блок_неиспр_ЗДЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Контроль I 2 - Контроль I и(или) 3U0 3 - Внешний | - | - | Контроль I | 3 |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН) | SGF4 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем | 1 |
| Выдержка времени неисправности ЗДЗ (Tнеисп) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Режим №21

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №22

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №23

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №24

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №25

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

Защита от дуговых замыканий (ЗДЗ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | 0,20 |
| Напряжение срабатывания (3U0ср) | 3U0> | 2,0 ... 150,0 | В | 0,1 | 6,0 | 50,0 |
| Блокировка при неисправности ЗДЗ (Блок_неиспр_ЗДЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Контроль I 2 - Контроль I и(или) 3U0 3 - Внешний | - | - | Контроль I | 3 |
| Режим контроля от БНН (Реж_БНН) | SGF4 | 0 - Без контроля 1 - С контролем | - | - | С контролем | 1 |
| Выдержка времени неисправности ЗДЗ (Tнеисп) | T2 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 5,00 | 3,00 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 10,00 | с | 0,01 | 0,00 | 1,00 |

Режим №26

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.