| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики трансформатора «ЮНИТ-М300-Т2» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-Т2-Р02с_________________________________________ |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение испытательной установки к устройству	5

2.3 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300	7

2.4 Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300	8

3.	МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	9

3.1 Проверка функции ЗДЗ ОЛ	9

4.	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ	10

4.1 Результат проверки функции ЗДЗ ОЛ	10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка и подтверждение соответствия взаимосвязей функциональных блоков устройства ЮНИТ-М300-Т2 согласованной функциональной схеме устройства (далее ФСУ) версии ___ в части ФБ МТЗ.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 153040, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Наименование: Микропроцессорное устройство защиты защиты и автоматики трансформатора «ЮНИТ-М300-Т2» Модель:________________________________ _______________________________________ Версия ПО: _________ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	___________________________

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

1. СТО 56947007-33.040.20.296-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа, ПАО «ФСК ЕЭС».

2. СТО 56947007-33.040.20.297-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа, ПАО «ФСК ЕЭС».

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний

Оценка корректности реализации логических взаимосвязей внутри функционального блока ЗДЗ. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

2.1.2 В приложении к данному протоколу (см. файл ) приведены выставляемые уставки и параметры для каждого режима.

Подключение испытательной установки к устройству

Перед началом испытаний необходимо подключить аналоговые, дискретные цепи терминала и испытательной установки в соответствии со схемами на рисунках Рисунок 2.1 - Рисунок 2.3 - .

Схема подключения к аналоговым цепям устройства

Схема подключения к дискретным входным цепям устройства

Схема подключения к дискретным выходным цепям устройства

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение дискретных входов должно соответствовать таблицам Таблица 2.1 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЗДЗ

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЗДЗ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ЗДЗ на сигн |
| М3.XB:4 | М3.4 | Срабатывание ЗДЗ |
| М3.XB:5 | М3.5 | БННш: Срабатывание |
| М3.XB:6 | М3.6 | Контроль тока ЗДЗ |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение производится в соответствии с таблицами Таблица 2.2 - - .

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЗДЗ

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЗДЗ: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЗДЗ: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЗДЗ: Неисправность |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЗДЗ: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЗДЗ: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЗДЗ: Пуск |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЗДЗ: ИО 3U0 |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЗДЗ: ИО Iмакс |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Проверка функции ЗДЗ ОЛ

Для проверки функции ЗДЗ ОЛ предусматривается 26 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах п.ХХХ – п.ХХХ. Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ЗДЗ | ЗДЗ на сигн | Срабатывание ЗДЗ | БННш: Срабатывание | Контроль тока ЗДЗ | IA | IB | IC | UA НН1 | ∠ UA НН1 | UB НН1 | ∠ UB НН1 | UC НН1 | ∠ UC НН1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ

Результат проверки функции ЗДЗ ОЛ

Проверка производится в соответствии с пунктом ХХХ данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица ХХХ, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей ХХХ. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ЗДЗ: Ввод | ЗДЗ: Оперативный вывод | ЗДЗ: Неисправность | ЗДЗ: Срабатывание | ЗДЗ: Срабатывание сигн | ЗДЗ: Пуск | ЗДЗ: ИО 3U0 | ЗДЗ: ИО Iмакс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |