| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики отходящего присоединения «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-ДЗТ2-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00 |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение аналоговых цепей к устройству	5

2.3 Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства	5

2.4 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300	6

2.5 Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300	9

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка функциональной схемы устройства ЮНИТ-М300-Т в части функции МТЗ.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 111024, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Микропроцессорное устройство защиты отходящей линии «ЮНИТ-М300-ДЗТ2», Модель ЮНИТ-М314-Т2-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00, ПО версия ХХ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	15.09.2025 - 17.10.2025

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

(указать НТД и др. документы, на соответствие требованиям которых проводились испытания)

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний

Оценка корректности реализации логических взаимосвязей между функциональными блоками (ДЗТ, КЦТ, ЛО Т, ПС), а также внутри этих блоков, в объеме, достаточном для проверки правильности их взаимодействия. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

Подключение аналоговых цепей к устройству

Подключение аналоговых цепей производится в соответствии с рисунком  Ошибка! Источник ссылки не найден..

Схема подключения аналоговых цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства

Подключение дискретных входных и выходных цепей производится в соответствии с рисунком 2.2.

Схема подключения дискретных входных и выходных цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение дискретных входов должно соответствовать таблицей Таблица 2.5 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки Д2Г, Д5Г

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ ДЗТ |
| М3.XB:2 | М3.2 | Резерв |
| М3.XB:3 | М3.3 | Резерв |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КЦТст1

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ КЦТ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ КЦТст1 |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КЦТст2, КЦТст3

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ КЦТ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ КЦТст1 |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ КЦТст2 |
| М3.XB:5 | М3.5 | ОВ КЦТст3 |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ДТО

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ДЗТ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ДТО |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДТО на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 1

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ДЗТ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ДТЗт |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДТЗт на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 2

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ КЦТ |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ КЦТст1 |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ КЦТст2 |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ КЦТст3 |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт (включая КЦТнеб). Часть 3

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ ДЗТ |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ КЦТнеб |
| М3.XB:3 | М3.3 | Резерв |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение производится в соответствии с таблицей Ошибка! Источник ссылки не найден..

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки Д2Г, Д5Г

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ДТЗт: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ДТЗт: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | Д2Г: Пуск ф.А |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | Д2Г: Пуск ф.В |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | Д2Г: Пуск ф.С |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | Д2Г: Пуск |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | Д5Г: Пуск ф.А |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | Д5Г: Пуск ф.B |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Д5Г: Пуск ф.C |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Д5Г: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки КЦТст1

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КЦТст1: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КЦТст1: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦТст1: Пуск обрыв |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦТст1: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КЦТст1: Пуск ассиметрия |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КЦТст1: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | КЦТ: Срабатывание |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КЦТнеб: Неисправность |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки КЦТст1, КЦТст2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КЦТст2: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КЦТст2: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦТст2: Пуск обрыв |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦТст2: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КЦТст2: Пуск ассиметрия |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КЦТст2: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | КЦТст3: Ввод |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КЦТст3: Оперативный вывод |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | КЦТст3: Пуск обрыв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | КЦТст3: Срабатывание обрыв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | КЦТст3: Пуск ассиметрия |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | КЦТст3: Сраб. ассиметрия |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | КЦТ: Срабатывание |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | КЦТнеб: Срабатывание |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | КЦТнеб: Неисправность |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ДТО

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ДТО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ДТО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ДТО: Пуск ф.А |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ДТО: Срабатывание ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ДТО: ИО IА |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ДТО: Пуск ф.В |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ДТО: Срабатывание ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ДТО: ИО IB |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ДТО: Пуск ф.С |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ДТО: Срабатывание ф.С |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ДТО: ИО IС |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ДТО: Сраб.сигн |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | ДТО: Срабатывание |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 1

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ДТЗт: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ДТЗт: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ДТЗт: Пуск ф.А |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ДТЗт: Срабатывание ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ДТЗт: ИО IА |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ДТЗт: Пуск ф.В |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ДТЗт: Срабатывание ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ДТЗт: ИО IB |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ДТЗт: Пуск ф.С |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ДТЗт: Срабатывание ф.С |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ДТЗт: ИО IC |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ДТЗт: Сраб.сигн |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | ДТЗт: Срабатывание |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КЦТст1: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КЦТст1: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦТст2: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦТст2: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КЦТст3: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КЦТст3: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ДТЗт: Пуск |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ДТЗт: Срабатывание |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 3

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | Д2Г: Пуск |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | Д5Г: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦТнеб: Ввод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦТнеб: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КЦТнеб: Срабатывание ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КЦТнеб: Срабатывание ф.В |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | КЦТнеб: Срабатывание ф.С |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КЦТнеб: Срабатывание |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | КЦТнеб: Неисправность |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |