## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
status | КПОН2 | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | VCPTUV | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КПОН2 | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | VCPTUV | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КПОН2 | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | VCPTUV | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PTUV2 | Health | - | -
status | КПОН2 | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | VCPTUV | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PTUV2 | Beh | - | -
status | КПОН2 | Пуск | Пуск | Пуск | - | BOOL | - | - | - | - | - | VCPTUV | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PTUV2 | Str | - | -
setting | КПОН2 | Напряжение срабатывания | Uср | U< | - | FLOAT32 | В | 2 | 100 | 0.1 | 6 | VCPTUV | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTUV2 | StrValU | - | - | Uop
setting | КПОН2 | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | U2> | - | FLOAT32 | В | 2 | 50 | 0.1 | 6 | VCPTUV | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTUV2 | StrValU2 | - | - | U2op
setting | КПОН2 | Режим пуска | Реж_пуска | SGF1 | 0 - По Uмин, 1 - Комбинированный, 2 - Внешний | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 1 | VCPTUV | SPG | setVal | BOOL | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | МТЗ
IEC61850Name | LVTPTOC
Hash
DescriptionFunc | Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2
WeightFunc | 112