## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
setting | ПС | Контроль сигнала <<ГЗ сигн>> | Контр_ГЗ_сигн | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПС | Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>> | Контр_Низ_изол_ГЗ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПС | Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>> | Контр_ГЗ_блок | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПС | Контроль сигнала <<ТЗ сигн>> | Контр_ТЗ_сигн | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПС | Контроль сигнала <<Низ.изол. ТЗ>> | Контр_Низ_изол_ТЗ | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПС | Контроль сигнала <<ТЗ заблокирована>> | Контр_ТЗ_блок | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПС | Контроль сигнала <<ТС сигн>> | Контр_ТС_сигн | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПС | Контроль сигнала <<ОТ сигн>> | Контр_ОТ_сигн | SGF8 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПС | Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>> | Контр_ОТ_НН_сигн | SGF9 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПС | Контроль сигнала <<Внеш. откл>> | Контр_Внеш_откл | SGF10 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПС | Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>> | Контр_Вых_цеп_разоб | SGF11 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПС | Контроль сигнала <<БИ выведены>> | Контр_БИ_выведены | SGF12 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ПС | Контроль общего внешнего сигнала | Контр_общ_внеш_сигн | SGF13 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
status | ПС | Пуск предупредительной сигнализации (импульс) | Пуск (имп) | Пуск (имп) | - | BOOL | - | - | - | - | - | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ПС | Пуск предупредительной сигнализации | Пуск | Пуск | - | BOOL | - | - | - | - | - | DZT_LVCALH_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ПС
IEC61850Name | DZT2_LVALH
Hash
DescriptionFunc | Предупредительная сигнализация
WeightFunc | 10