## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
status | УРОВ | Индикация исправности логического узла УРОВ | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | DZT2_TPRBRF | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | GENRBRF1 | Health | - | -
status | УРОВ | Индикация поведения логического узла УРОВ | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | DZT2_TPRBRF | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | GENRBRF1 | Beh | - | -
status | УРОВ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | DZT2_TPRBRF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | УРОВ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | DZT2_TPRBRF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | УРОВ | Пуск | Пуск | Пуск | - | BOOL | - | - | - | - | - | DZT2_TPRBRF | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | GENRBRF1 | Str | - | -
status | УРОВ | Пуск ИО максимального тока | ИО Iмакс | ИО Iмакс | - | BOOL | - | - | - | - | - | DZT2_TPRBRF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | УРОВ | Срабатывание УРОВ | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - | - | - | - | - | DZT2_TPRBRF | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | GENRBRF1 | OpEx | - | -
status | УРОВ | Срабатывание УРОВ <<на себя>> | Сраб <<на себя>> | Сраб <<на себя>> | - | BOOL | - | - | - | - | - | DZT2_TPRBRF | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | GENRBRF1 | OpIn | - | -
setting | УРОВ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT2_TPRBRF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | УРОВ | Ток срабатывания | Iср | I> | - | FLOAT32 | о.е. | 0.05 | 0.5 | 0.01 | 0.05 | DZT2_TPRBRF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GENRBRF1 | DetValA | - | - | Iset
setting | УРОВ | УРОВ с подхватом по току | Подхват_по_току | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT2_TPRBRF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | УРОВ | Контроль по току при действии <<на себя>> | Контр_тока_на_себя | SGF4 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT2_TPRBRF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | УРОВ | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 1000 | 10 | 100 | DZT2_TPRBRF | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GENRBRF1 | FailTmms | - | - | T1
setting | УРОВ | Действие УРОВ на вышестоящий выключатель | Действ_на_выш_выкл | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | DZT2_TPRBRF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | УРОВ ВН
IEC61850Name | DZT2_TPBRF
Hash
DescriptionFunc | Устройство резервирования отказа выключателя
WeightFunc | 10