| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики отходящего присоединения «ЮНИТ-М300-Т» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-ОЛ-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00 |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение аналоговых цепей к устройству	5

2.3 Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства	5

2.4 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300	5

2.5 Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300	8

2.6 Проверка функции УРОВ	10

2.7 Проверка функций ЛО Т и ЛО ВН	16

2.8 Проверка функции ЛО НН1	21

2.9 Проверка функции ЛО НН2	26

2.10 Проверка функции СС. Часть 1	31

2.11 Проверка функции СС. Часть 2	36

3.	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ	41

3.1 Результат проверки функции УРОВ	41

3.2 Результат проверки функций ЛО Т и ЛО ВН	42

3.3 Результат проверки функции ЛО НН1	43

3.4 Результат проверки функции ЛО НН2	44

3.5 Результат проверки функции СС. Часть 1	44

3.6 Результат проверки функции СС. Часть 2	45

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка функциональной схемы устройства ЮНИТ-М300-Т2 в части функции МТЗ.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 111024, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Микропроцессорное устройство защиты отходящей линии «ЮНИТ-М300-Т», Модель ЮНИТ-М314-Т2-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00, ПО версия ХХ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	15.09.2025 - 17.10.2025

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

(указать НТД и др. документы, на соответствие требованиям которых проводились испытания)

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний

Оценка корректности реализации логических взаимосвязей между функциональными блоками (КСВ, КП, КА, УВ, СС, ПС), а также внутри этих блоков, в объеме, достаточном для проверки правильности их взаимодействия. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

Подключение аналоговых цепей к устройству

Подключение аналоговых цепей не требуется.

Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства

Подключение дискретных входных и выходных цепей производится в соответствии с рисунком 2.2.

Схема подключения дискретных входных и выходных цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение дискрентых входов должно соответствовать таблицам Таблица 2.1 - - Таблица 2.6 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки УРОВ

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ УРОВ ВН |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ВН |
| М3.XB:4 | М3.4 | Внешнее отключение от СО |
| М3.XB:5 | М3.5 | Пуск УРОВ внешний |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО Т и ЛО ВН

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО Т |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО Т / ЛО |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ ЛО Т / ЗАПВ |
| М3.XB:5 | М3.5 | ОВ ЛО ВН |
| М3.XB:6 | М3.6 | Внешнее отключение от СО |
| М3.XB:7 | М3.7 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН1 |
| М3.XB:9 | М3.8 | Внешнее отключение от ЗДЗ НН2 |
| М3.XB:10 | М3.9 | Внешнее отключение от УРОВ НН1 |
| М3.XB:11 | М3.10 | Внешнее отключение от УРОВ НН2 |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО НН1

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО НН1 |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО НН1 / ЛО |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ ЛО НН1 / ЗАПВ |
| М3.XB:5 | М3.5 | ОВ ЛО Т / ЗАПВ |
| М3.XB:6 | М3.6 | Внешнее отключение от СО |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО НН2

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО НН2 |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО НН2 / ЛО |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ ЛО НН2 / ЗАПВ |
| М3.XB:5 | М3.5 | ОВ ЛО Т / ЗАПВ |
| М3.XB:6 | М3.6 | Внешнее отключение от СО |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки СС (часть 1)

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | Положение SA1 |
| М3.XB:3 | М3.3 | Положение SA2 |
| М3.XB:4 | М3.4 | Положение SA3 |
| М3.XB:5 | М3.5 | Положение SA4 |
| М3.XB:6 | М3.6 | Положение SG1 |
| М3.XB:7 | М3.7 | Положение SG2 |
| М3.XB:9 | М3.8 | Положение SG3 |
| М3.XB:10 | М3.9 | ОТ цепей ГЗ |
| М3.XB:11 | М3.10 | ОТ цепей ТЗ, ТС |
| М3.XB:12 | М3.11 | ОТ цепей ЗДЗ НН1 |
| М3.XB:13 | М3.12 | ОТ цепей ЗДЗ НН2 |
| М3.XB:14 | М3.13 | ОТ цепей УРОВ НН1 |
| М3.XB:15 | М3.14 | ОТ цепей УРОВ НН2 |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки СС (часть 2)

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Сигн. внешн. 1 |
| М3.XB:2 | М3.2 | Сигн. внешн. 2 |
| М3.XB:3 | М3.3 | Сигн. внешн. 3 |
| М3.XB:4 | М3.4 | Сигн. внешн. 4 |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение выходных реле должно соответствовать таблицам Таблица 2.7 - - Таблица 2.12 -.

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки УРОВ

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | УРОВ: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | УРОВ: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | УРОВ: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | УРОВ: Пуск |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | УРОВ: ИО Iмакс |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | УРОВ: Сраб «на себя» |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО ВН / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО Т

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО Т / ЛО: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЗАПВ: Ввод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО ВН / ЛО: Ввод |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ЛО ВН / ЛО: Оперативный вывод |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ЛО ВН / ЛО: Отключение |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ЛО ВН / ЛО: Отключить аварийно |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО НН1

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО НН1 / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО НН1 / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО НН1 / ЛО: Отключение |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО НН1 / ЛО: Отключить аварийно |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО НН1 /ЗАПВ: Ввод |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО НН1 /ЗАПВ: Оперативный вывод |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ЛО НН1 /ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ЛО НН2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЗАПВ: Оперативный вывод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО НН2 / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО НН2 / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО НН2 / ЛО: Отключение |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО НН2 / ЛО: Отключить аварийно |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО НН2 /ЗАПВ: Ввод |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО НН2 /ЗАПВ: Оперативный вывод |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ЛО НН2 /ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки СС (часть 1 ,2)

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | СС: Вых.цепи разобраны |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | СС: БИ выведены |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | СС: ОТ сигн |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | СС: Неисп. ОТ ГЗ |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | СС: Неисп. ОТ ТЗ,ТС |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | СС: ОТ НН сигн |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | СС: Общ. внеш. сигнал |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | Резерв |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |