Проверка БНТ

Выдаваемые сигналы

| Номер режима | IA | IB | IC | UAB НН1 | UBC НН1 | UCA НН1 | U2 НН1 | UAB НН2 | UBC НН2 | UCA НН2 | U2 НН2 | IA 2г | IB 2г | IC 2г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |

Контролируемые сигналы

| Номер режима | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С | МТЗ 1 ст: ИО IА | МТЗ 2 ст: Пуск ф.А | МТЗ 2 ст: Пуск ф.В | МТЗ 2 ст: Пуск ф.С | МТЗ 2 ст: ИО IВ | МТЗ 3 ст: Пуск ф.А | МТЗ 3 ст: Пуск ф.В | МТЗ 3 ст: Пуск ф.С | МТЗ 3 ст: ИО IС | БНТ: Пуск ф.А | БНТ: Пуск ф.В | БНТ: Пуск ф.С | БНТ: Пуск | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

Таблицы для конфигурирования режимов

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 0,4 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала <<ГЗ сигн>> (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Низ.изол. ГЗ>> (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ГЗ заблокирована>> (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ сигн>> (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<ОТ НН сигн>> (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Внеш. откл>> (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Вых. цепи разобраны>> (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<БИ выведены>> (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала <<Прев. вр. пер. КА>> (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |