## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
status | ЗОП | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVNSPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЗОП | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVNSPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЗОП | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVNSPTOC | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | NSPTOC1 | Health | - | -
status | ЗОП | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVNSPTOC | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | NSPTOC1 | Beh | - | -
status | ЗОП | Пуск ИО тока обратной последовательности | ИО I2 | ИО I2 | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVNSPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЗОП | Пуск ИО по несимметрии токов прямой и обратной последовательности | ИО I2/I1 | ИО I2/I1 | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVNSPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЗОП | Пуск | Пуск | Пуск | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVNSPTOC | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | NSPTOC1 | Str | - | -
status | ЗОП | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVNSPTOC | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | NSPTOC1 | Op | - | -
status | ЗОП | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVNSPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
setting | ЗОП | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVNSPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ЗОП | Ток срабатывания ОП | I2ср | I2> | - | FLOAT32 | о.е. | 0.04 | 4 | 0.01 | 0.2 | LVNSPTOC | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SG | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSPTOC1 | StrValI2 | - | - | I2set
setting | ЗОП | Отношение тока ОП к току ПП | Kнесим | I2/I1> | - | FLOAT32 | о.е. | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.5 | LVNSPTOC | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SG | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSPTOC1 | RatI2I1 | - | - | RatioSet
setting | ЗОП | Режим работы ЗОП | Тип_ЗОП | SGF2 | 0 - По I2, 1 - По I2/I1, 2 - По I2 или по I2/I1 | BOOL | - | 0 | 2 | 1 | 1 | LVNSPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ЗОП | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | - | INT32 | мс | 100 | 20000 | 10 | 100 | LVNSPTOC | ING | setVal | INT32 | - | SG | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSPTOC1 | OpDlTmms | - | - | T1

## Info
Parameter | Value
RussianName | ЗОП
IEC61850Name | LVNSTOC
Hash
DescriptionFunc | Защита от обрыва провода
WeightFunc | 10