## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
status | ЛЗТ | Индикация исправности логического узла ЛЗТ | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | TLGCPTRC | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PTRC1 | Health | - | -
status | ЛЗТ | Индикация поведения логического узла ЛЗТ | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | TLGCPTRC | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PTRC1 | Beh | - | -
status | ЛЗТ | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | TLGCPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЛЗТ | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | TLGCPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЛЗТ | Пуск | Пуск | Пуск | - | BOOL | - | - | - | - | - | TLGCPTRC | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PTRC1 | Str | - | -
status | ЛЗТ | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - | - | - | - | - | TLGCPTRC | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PTRC1 | Op | - | -
setting | ЛЗТ | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | TLGCPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ЛЗТ | Пуск ЛЗТ от МТЗ 2 ступени | Пуск_от_МТЗ_ст2 | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | TLGCPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ЛЗТ | Пуск ЛЗТ от МТЗ 3 ступени | Пуск_от_МТЗ_ст3 | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | TLGCPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ЛЗТ | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 2000 | 10 | 500 | TLGCPTRC | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTRC1 | OpDlTmms | - | - | T1

## Info
Parameter | Value
RussianName | ЛЗТ
IEC61850Name | TTOCLGC_UIRZ
Hash
DescriptionFunc | Логическая защита трансформатора
WeightFunc | 10