## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
status | ЛО | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | TECHPTRC | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTRC1 | Beh | - | -
status | ЛО | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | TECHPTRC | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTRC1 | Health | - | -
status | ЛО | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | TECHPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЛО | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | TECHPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЛО | Блокировка ГЗоткл | Заблокировано | Заблокировано | - | BOOL | - | - | - | - | - | TECHPTRC | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PTRC1 | Blk | - | -
status | ЛО | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | TECHPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ЛО | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - | - | - | - | - | TECHPTRC | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PTRC1 | Op | - | -
setting | ЛО | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | TECHPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ЛО | Блокировка от низкой изоляции | Блок_от_НИ | SGF2 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | TECHPTRC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ЛО ГЗоткл
IEC61850Name | TTRGASLGC
Hash | f83f107d581619dca68073c950399de996c8e4c22684a69c2c752deb1f0d7ae8
DescriptionFunc | Логика отключения
WeightFunc | 10