## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
setting | ДТЗт | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ДТЗт | Контроль от БВКЗ | Контр_БВКЗ | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ, 1 - С контролем БВКЗ | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | ДТЗт | Режим блокировки | Реж_блок | SGF2 | 1 - Без блокировки, 2 - Блокировка по 2 гармонике, 3 - Блокировка по 5 гармонике, 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | INT8 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | RESPDIF | ENG | setVal | EnumDA | RestraintModeKind | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | RstMod | - | -
setting | ДТЗт | Начальный дифференциальный ток срабатывания | Iср | - | - | FLOAT32 | о.е. | 0.2 | 0.6 | 0.01 | 0.3 | RESPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | LoSet | - | - | Isr
setting | ДТЗт | Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) | Iср_загр | - | - | FLOAT32 | о.е. | 0.2 | 10 | 0.01 | 0.3 | RESPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | CrsOpValA | - | - | Isrzagrub
setting | ДТЗт | Коэффициент торможения первого наклонного участка | Kт1 | - | - | FLOAT32 | о.е. | 0.2 | 1 | 0.01 | 0.4 | RESPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | K1 | - | - | Kt1
setting | ДТЗт | Начальный тормозной ток первого наклонного участка | Iт1 | - | - | FLOAT32 | о.е. | 0.6 | 3 | 0.01 | 1 | RESPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | StrRstVal1 | - | - | It1
setting | ДТЗт | Коэффициент торможения второго наклонного участка | Kт2 | - | - | FLOAT32 | о.е. | 0.2 | 1 | 0.01 | 0.5 | RESPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | K2 | - | - | Kt2
setting | ДТЗт | Начальный тормозной ток второго наклонного участка | Iт2 | - | - | FLOAT32 | о.е. | 1.2 | 10 | 0.01 | 3 | RESPDIF | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | StrRstVal2 | - | - | It2
setting | ДТЗт | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 3000 | 10 | 0 | RESPDIF | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | OpDlTmms | - | - | T1
status | ДТЗт | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | RESPDIF | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | Health | - | -
status | ДТЗт | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | RESPDIF | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PDIF1 | Beh | - | -
status | ДТЗт | Пуск | Пуск | Пуск | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF1 | Str | - | -
status | ДТЗт | Пуск ДТО по фазе A | Пуск ф.А | Пуск ф.А | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | ACD | phsA | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF1 | Str | - | -
status | ДТЗт | Пуск ДТО по фазе В | Пуск ф.В | Пуск ф.В | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | ACD | phsB | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF1 | Str | - | -
status | ДТЗт | Пуск ДТО по фазе С | Пуск ф.С | Пуск ф.С | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | ACD | phsC | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF1 | Str | - | -
status | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF1 | Op | - | -
status | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт по фазе A | Срабатывание ф.А | Срабатывание ф.А | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | ACT | phsA | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF1 | Op | - | -
status | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт по фазе В | Срабатывание ф.В | Срабатывание ф.В | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | ACT | phsB | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF1 | Op | - | -
status | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт по фазе С | Срабатывание ф.С | Срабатывание ф.С | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | ACT | phsC | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PDIF1 | Op | - | -
status | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт по фазе A на сигнал | Сраб. ф.А сигн | Сраб. ф.А сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт по фазе В на сигнал | Сраб. ф.В сигн | Сраб. ф.В сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТЗт | Срабатывание ДТЗт по фазе С на сигнал | Сраб. ф.С сигн | Сраб. ф.С сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТЗт | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТЗт | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТЗт | Пуск ИО по фазе А | ИО IA | ИО IA | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТЗт | Пуск ИО по фазе В | ИО IB | ИО IB | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | ДТЗт | Пуск ИО по фазе С | ИО IС | ИО IС | - | BOOL | - | - | - | - | - | RESPDIF | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ДЗТ
IEC61850Name | TDIF
Hash
DescriptionFunc | Дифференциальный токовый орган с торможением
WeightFunc | 10