## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2 | alias
setting | КЦТнеб | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ATDIFRCTR_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КЦТнеб | Ток срабатывания | Iср | Idiff> | - | FLOAT32 | о.е. | 0.04 | 2 | 0.01 | 0.1 | ATDIFRCTR_UIRZ | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCTR1 | - | - | - | Iset
setting | КЦТнеб | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | - | INT32 | с | 0 | 110 | 0.1 | 9 | ATDIFRCTR_UIRZ | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RCTR1 | - | - | - | T1
status | КЦТнеб | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | ATDIFRCTR_UIRZ | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | RCTR1 | Health | - | -
status | КЦТнеб | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | ATDIFRCTR_UIRZ | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | RCTR1 | Beh | - | -
status | КЦТнеб | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - | - | - | - | - | ATDIFRCTR_UIRZ | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RCTR1 | CurCircAlm | - | -
status | КЦТнеб | Срабатывание фазы А | Срабатывание ф.А | Срабатывание ф.А | - | BOOL | - | - | - | - | - | ATDIFRCTR_UIRZ | ACT | phsA | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RCTR1 | CurCircAlm | - | -
status | КЦТнеб | Срабатывание фазы В | Срабатывание ф.В | Срабатывание ф.В | - | BOOL | - | - | - | - | - | ATDIFRCTR_UIRZ | ACT | phsB | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RCTR1 | CurCircAlm | - | -
status | КЦТнеб | Срабатывание фазы С | Срабатывание ф.С | Срабатывание ф.С | - | BOOL | - | - | - | - | - | ATDIFRCTR_UIRZ | ACT | phsC | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RCTR1 | CurCircAlm | - | -
status | КЦТнеб | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | ATDIFRCTR_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КЦТнеб | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | ATDIFRCTR_UIRZ | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | ДЗТ
IEC61850Name | TDIF
Hash
DescriptionFunc | Контроль исправности токовых цепей по величине небаланса
WeightFunc | 50