## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | КЦН | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVRVTR | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | RVTR1 | Health | - | -
status | КЦН | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVRVTR | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | RVTR1 | Beh | - | -
status | КЦН | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVRVTR | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КЦН | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVRVTR | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КЦН | Пуск органа минимального напряжения | Пуск по Uлин | Пуск по Uлин | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVRVTR | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RVTR1 | StrUpp | - | -
status | КЦН | Пуск органа максимального напряжения ОП | Пуск по U2 | Пуск по U2 | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVRVTR | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RVTR1 | StrU2 | - | -
status | КЦН | Пуск | Пуск | Пуск | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVRVTR | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | КЦН | Неисправность цепей напряжения | Неиспр. ЦН | Неиспр. ЦН | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVRVTR | SPS | stVal | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | RVTR1 | Alm | - | -
setting | КЦН | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVRVTR | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | КЦН | Напряжение срабатывания | Uср | U< | - | FLOAT32 | В | 2 | 100 | 0.1 | 6 | LVRVTR | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RVTR1 | StrValU | - | -
setting | КЦН | Напряжение срабатывания ОП | U2ср | U2> | - | FLOAT32 | В | 2 | 50 | 0.1 | 6 | LVRVTR | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RVTR1 | StrValU2 | - | -
setting | КЦН | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 100000 | 10 | 500 | LVRVTR | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RVTR1 | AlmDlTmms | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | КЦН НН
IEC61850Name | LVRBVTR
Hash
DescriptionFunc | Сигнализация неисправности цепей напряжения
WeightFunc | 10