## Signals
Категория (group) | NodeName (рус) | FullDescription (Описание параметра для пояснения в ПО ЮНИТ Сервис) | ShortDescription | AppliedDescription | Note (Справочная информация) | type | units | minValue | maxValue | step | DefaultValue | 61850_TypeLN | 61850_CommonDataClass | 61850_AttributeName | 61850_AttributeType | 61850_EnumDAType | 61850_FC | 61850_PresCond | DigitalInput | DigitalOutput | FunctionalButton | LED | Logger | Disturber | StartDisturber | 61850_LN | 61850_Attr | reserved1 | reserved2
status | МТЗ 2 ст | Функция введена в работу | Ввод | Ввод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | МТЗ 2 ст | Функция оперативно выведена из работы | Оперативный вывод | Оперативный вывод | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | МТЗ 2 ст | Индикация исправности логического узла | Исправность | Исправность | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVTPTOC | ENS | stVal | EnumDA | HealthKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PTOC2 | Health | - | -
status | МТЗ 2 ст | Индикация поведения логического узла | Поведение | Поведение | - | UINT16 | - | - | - | - | - | LVTPTOC | ENS | stVal | EnumDA | BehaviourModeKind | ST | M | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | PTOC2 | Beh | - | -
status | МТЗ 2 ст | Пуск ИО тока по фазе А | ИО IA | ИО IA | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | МТЗ 2 ст | Пуск ИО тока по фазе В | ИО IB | ИО IB | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | МТЗ 2 ст | Пуск ИО тока по фазе С | ИО IС | ИО IС | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | МТЗ 2 ст | Пуск по фазе A | Пуск ф.А | Пуск ф.А | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | МТЗ 2 ст | Пуск по фазе В | Пуск ф.В | Пуск ф.В | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | МТЗ 2 ст | Пуск по фазе С | Пуск ф.С | Пуск ф.С | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
status | МТЗ 2 ст | Пуск | Пуск | Пуск | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTPTOC | ACD | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PTOC2 | Str | - | -
status | МТЗ 2 ст | Срабатывание | Срабатывание | Срабатывание | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTPTOC | ACT | general | BOOLEAN | - | ST | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PTOC2 | Op | - | -
status | МТЗ 2 ст | Срабатывание на сигнал | Срабатывание сигн | Срабатывание сигн | - | BOOL | - | - | - | - | - | LVTPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | -
setting | МТЗ 2 ст | Ввод функции в работу | Ввод_функции | SGF1 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -
setting | МТЗ 2 ст | Ток срабатывания | Iср | I> | - | FLOAT32 | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 | 1 | LVTPTOC | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTOC2 | StrVal | - | -
setting | МТЗ 2 ст | Ток срабатывания грубого органа | Iср_груб | Iгруб> | - | FLOAT32 | о.е. | 0.1 | 30 | 0.01 | 1 | LVTPTOC | ASG | setMag.f | FLOAT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTOC2 | StrValVC | - | -
setting | МТЗ 2 ст | Тип пуска по напряжению | Тип_КПОН | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение, 1 - Вольтметровая блокировка | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 1 | LVTPTOC | SPG | setVal | BOOL | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTOC2 | VolMod | - | -
setting | МТЗ 2 ст | Режим контроля от БНТ | Реж_БНТ | SGF3 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 1 | LVTPTOC | SPG | setVal | BOOL | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTOC2 | MICMod | - | -
setting | МТЗ 2 ст | Режим КПОН при неисправности ЦН | Реж_БНН_КПОН | SGF4 | 0 - Деблокировка, 1 - Блокировка | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 1 | LVTPTOC | SPG | setVal | BOOL | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTOC2 | ExVFlMod
setting | МТЗ 2 ст | Режим контроля от КПОН1 | Реж_КПОН1 | SGF5 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTPTOC | SPG | setVal | BOOL | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTOC2 | VCMod1
setting | МТЗ 2 ст | Режим контроля от КПОН2 | Реж_КПОН2 | SGF6 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Предусмотрено | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTPTOC | SPG | setVal | BOOL | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTOC2 | VCMod2
setting | МТЗ 2 ст | Режим контроля СВ НН | Контр_СВ | SGF7 | 0 - Не предусмотрено, 1 - Блокировка ступени при включенном СВ, 3 - Блокировка ступени при отключенном СВ | BOOL | - | 0 | 1 | 1 | 0 | LVTPTOC | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
setting | МТЗ 2 ст | Выдержка времени срабатывания | Tср | T1 | - | INT32 | мс | 0 | 100000 | 10 | 500 | LVTPTOC | ING | setVal | INT32 | - | SP | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PTOC2 | OpDlTmms | - | -

## Info
Parameter | Value
RussianName | МТЗ
IEC61850Name | LVTPTOC
Hash
DescriptionFunc | 2 ступень максимальной токовой защиты
WeightFunc | 100