ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ

№

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение аналоговых цепей к устройству	5

2.3 Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства	5

2.4 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300	6

2.5 Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300	9

2.6 Проверка функций Д2Г, Д5Г	12

2.7 Проверка функций КЦТст1	20

2.8 Проверка функций КЦТст2, КЦТст3	27

2.9 Проверка функции ДТО	37

2.10 Проверка функции ДТЗт. Часть 1	45

2.11 Проверка функции ДТЗт. Часть 2	52

2.12 Проверка функции ДТЗт. Часть 3	60

3.	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ	72

3.1 Результат проверки функций Д2Г, Д5Г	72

3.2 Результат проверки функции КЦТст1	72

3.3 Результат проверки функций КЦТст2, КЦТст3	73

3.4 Результат проверки функции ДТО	74

3.5 Результат проверки функции ДТЗт. Часть 1	75

3.6 Результат проверки функции ДТЗт. Часть 2	76

3.7 Результат проверки функции ДТЗт. Часть 3	77

Параметры для проверки функции ТК ЗДЗ

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ТО РПН

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ЗП. Часть 1

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ЗП. Часть 2

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции РТПО. Часть 1

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции РТПО. Часть 2

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ТО ЗПО. Часть 1

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ТО ЗПО. Часть 2

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Параметры для проверки функции ЗПО

Режим №1

Защита от перегрузки (ЗП)

Защита от перегрузки стороны ВН (ЗП ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН1 (ЗП НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Защита от перегрузки стороны НН2 (ЗП НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 5,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 3600,0 | с | 0,1 | 9,0 | 1,0 |

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Токовый орган (ТО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (РТПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (РТПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (РТПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Токовый орган пуска охлаждения стороны ВН (ТО ЗПО ВН)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН1 (ТО ЗПО НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Токовый орган пуска охлаждения стороны НН2 (ТО ЗПО НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,10 ... 30,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | 0,20 |

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |

Режим №2

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №3

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №4

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №5

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №6

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №7

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №8

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №9

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №10

Защита от перегрузки (ЗП)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый контроль ЗДЗ (ТК ЗДЗ)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовый орган блокировки РПН (ТО РПН)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (РТПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Токовые органы пуска охлаждения (ТО ЗПО)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Защита от потери охлаждения (ЗПО)

Ступень защиты от потери охлаждения (ЗПО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед. изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль тока (Контр_тока) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Контроль температуры масла (Контр_темп_масла) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | 1 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0 ... 3600 | с | 1 | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Уставки и параметры функции идентичны предыдущему режиму.

Режим №11

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №12

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.

Режим №13

Уставки и параметры задействованных функций идентичны предыдущему режиму.