| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики трансформатора «ЮНИТ-М300-Т» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-Т-Р02с_________________________________________ |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение испытательной установки к устройству	5

2.3 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300	6

2.4 Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300	10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка и подтверждение соответствия взаимосвязей функциональных блоков устройства ЮНИТ-М300-Т согласованной функциональной схеме устройства (далее ФСУ) версии ___ в части газовых и технологических защит.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 153040, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Наименование: Микропроцессорное устройство защиты защиты и автоматики трансформатора «ЮНИТ-М300-Т» Модель:________________________________ _______________________________________ Версия ПО: _________ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	______________________________

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

1. СТО 56947007-33.040.20.296-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура I типа, ПАО «ФСК ЕЭС».

2. СТО 56947007-33.040.20.297-2019 Типовые шкафы ШЭТ и ОЭТ 6-35 кВ. Архитектура II типа, ПАО «ФСК ЕЭС».

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний

Оценка корректности реализации логических взаимосвязей между функциональными блоками (ЛО ГЗ, ЛО ТЗ, ЛО ТС, ЛО Т, СС, ПС), а также внутри этих блоков, в объеме, достаточном для проверки правильности их взаимодействия. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

2.1.2 В приложении к данному протоколу (см. файл ) приведены выставляемые уставки и параметры для каждого режима.

Подключение испытательной установки к устройству

Перед началом испытаний необходимо подключить дискретные цепи терминала и испытательной установки в соответствии со схемами на рисунках Рисунок 2.1 - , Рисунок 2.2 - .

Схема подключения к дискретным входным цепям устройства

Схема подключения к дискретным выходным цепям устройства

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М-300

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение дискретных входов должно соответствовать таблицам Таблица 2.1 - - Таблица 2.9 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗ РПН

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ГЗ РПН |
| М3.XB:3 | М3.3 | ГЗ РПН на сигн |
| М3.XB:4 | М3.4 | Конт.струйн. реле |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб. КИ ГЗ_РПН |
| М3.XB:6 | М3.6 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗоткл

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ГЗоткл |
| М3.XB:3 | М3.3 | ГЗоткл на сигн |
| М3.XB:4 | М3.4 | Откл.конт.газ. реле |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб. КИ ГЗ_откл |
| М3.XB:6 | М3.6 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗсигн

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ГЗсигн |
| М3.XB:3 | М3.3 | ГЗсигн на откл |
| М3.XB:4 | М3.4 | Сигн.конт.газ. реле |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб. КИ ГЗ_сигн |
| М3.XB:6 | М3.6 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДТм

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТЗ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ДТм |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДТм на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Авар. t масла |
| М3.XB:6 | М3.6 | Повыш. t масла |
| М3.XB:7 | М3.7 | Сраб. КИ ДТм |
| М3.XB:9 | М3.8 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДТо

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТЗ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ДТо |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДТо на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Авар. t обмотки |
| М3.XB:6 | М3.6 | Повыш. t обмотки |
| М3.XB:7 | М3.7 | Сраб. КИ ДТо |
| М3.XB:9 | М3.8 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО РД

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТЗ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО РД |
| М3.XB:4 | М3.4 | РД на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб. датч.давл. |
| М3.XB:6 | М3.6 | Сраб. КИ датч.давл. |
| М3.XB:7 | М3.7 | Сброс блок. ГЗ,ТЗ |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ПК

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТС |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ПК |
| М3.XB:4 | М3.4 | ПК на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб.пред.клапана |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ОК

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТС |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ОК |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОК на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Сраб.отсеч.клапана |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДУм расширителя

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ЛО ТС |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ЛО ДУм расшир |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДУм расшир на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Низк.ур.масла тр. |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройства ЮНИТ-М-300

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение выходных реле должно соответствовать таблицам Таблица 2.10 - - Таблица 2.18 -.

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗ РПН

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ГЗ РПН / ЛО: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ГЗ сигн |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: ГЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | СС: Низ.изол. ГЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗоткл

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ГЗоткл / ЛО: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ГЗ сигн |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: ГЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | СС: Низ.изол. ГЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ГЗсигн

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ГЗсигн / ЛО: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ГЗ сигн |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: ГЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | СС: Низ.изол. ГЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДТм

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ДТм: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ДТм: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ДТм: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ДТм: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ДТм: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ТЗ сигн |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: Низ.изол. ТЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | СС:ТЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДТо

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ДТо: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ДТо: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ДТо: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ДТо: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО ДТо: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ТЗ сигн |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: Низ.изол. ТЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | СС:ТЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО РД

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО РД: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО РД: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО РД: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО РД: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО РД: Заблокировано |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | СС: ТЗ сигн |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | СС: Низ.изол. ТЗ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | СС:ТЗ заблокирована |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ПК

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ПК: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ПК: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ПК: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ПК: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | СС: ТС сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ОК

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ОК: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ОК: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ОК: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ОК: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | СС: ТС сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |

Выходные реле ЮНИТ-М300 для проверки ЛО ДУм расширителя

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО ДУм расширителя: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО ДУм расширителя: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ЛО ДУм расширителя: Срабатывание сигн |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | СС: ТС сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ПС: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |