| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики отходящего присоединения «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-ДЗТ2-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00 |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение аналоговых цепей к устройству	5

2.3 Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства	5

2.4 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300	6

2.5 Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300	9

2.6 Проверка функций Д2Г, Д5Г	12

2.7 Проверка функций КЦТст1	20

2.8 Проверка функций КЦТст2, КЦТст3	27

2.9 Проверка функции ДТО	37

2.10 Проверка функции ДТЗт. Часть 1	45

2.11 Проверка функции ДТЗт. Часть 2	52

2.12 Проверка функции ДТЗт. Часть 3	60

3.	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ	72

3.1 Результат проверки функций Д2Г, Д5Г	72

3.2 Результат проверки функции КЦТст1	72

3.3 Результат проверки функций КЦТст2, КЦТст3	73

3.4 Результат проверки функции ДТО	74

3.5 Результат проверки функции ДТЗт. Часть 1	75

3.6 Результат проверки функции ДТЗт. Часть 2	76

3.7 Результат проверки функции ДТЗт. Часть 3	77

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка функциональной схемы устройства ЮНИТ-М300-Т в части функции МТЗ.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 111024, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Микропроцессорное устройство защиты отходящей линии «ЮНИТ-М300-ДЗТ2», Модель ЮНИТ-М314-Т2-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00, ПО версия ХХ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	15.09.2025 - 17.10.2025

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

(указать НТД и др. документы, на соответствие требованиям которых проводились испытания)

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний

Оценка корректности реализации логических взаимосвязей между функциональными блоками (ДЗТ, КЦТ, ЛО Т, ПС), а также внутри этих блоков, в объеме, достаточном для проверки правильности их взаимодействия. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

Подключение аналоговых цепей к устройству

Подключение аналоговых цепей производится в соответствии с рисунком  Ошибка! Источник ссылки не найден..

Схема подключения аналоговых цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства

Подключение дискретных входных и выходных цепей производится в соответствии с рисунком 2.2.

Схема подключения дискретных входных и выходных цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение дискретных входов должно соответствовать таблицей Таблица 2.5 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки Д2Г, Д5Г

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ ДЗТ |
| М3.XB:2 | М3.2 | Резерв |
| М3.XB:3 | М3.3 | Резерв |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КЦТст1

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ КЦТ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ КЦТст1 |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КЦТст2, КЦТст3

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ КЦТ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ КЦТст1 |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ КЦТст2 |
| М3.XB:5 | М3.5 | ОВ КЦТст3 |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ДТО

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ДЗТ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ДТО |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДТО на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 1

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ДЗТ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ДТЗт |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДТЗт на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 2

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ КЦТ |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ КЦТст1 |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ КЦТст2 |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ КЦТст3 |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт (включая КЦТнеб). Часть 3

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ ДЗТ |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ КЦТнеб |
| М3.XB:3 | М3.3 | Резерв |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение производится в соответствии с таблицей Ошибка! Источник ссылки не найден..

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки Д2Г, Д5Г

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ДТЗт: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ДТЗт: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | Д2Г: Пуск ф.А |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | Д2Г: Пуск ф.В |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | Д2Г: Пуск ф.С |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | Д2Г: Пуск |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | Д5Г: Пуск ф.А |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | Д5Г: Пуск ф.B |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Д5Г: Пуск ф.C |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Д5Г: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки КЦТст1

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КЦТст1: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КЦТст1: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦТст1: Пуск обрыв |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦТст1: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КЦТст1: Пуск ассиметрия |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КЦТст1: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | КЦТ: Срабатывание |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КЦТнеб: Неисправность |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки КЦТст1, КЦТст2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КЦТст2: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КЦТст2: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦТст2: Пуск обрыв |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦТст2: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КЦТст2: Пуск ассиметрия |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КЦТст2: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | КЦТст3: Ввод |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КЦТст3: Оперативный вывод |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | КЦТст3: Пуск обрыв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | КЦТст3: Срабатывание обрыв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | КЦТст3: Пуск ассиметрия |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | КЦТст3: Сраб. ассиметрия |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | КЦТ: Срабатывание |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | КЦТнеб: Срабатывание |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | КЦТнеб: Неисправность |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ДТО

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ДТО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ДТО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ДТО: Пуск ф.А |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ДТО: Срабатывание ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ДТО: ИО IА |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ДТО: Пуск ф.В |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ДТО: Срабатывание ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ДТО: ИО IB |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ДТО: Пуск ф.С |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ДТО: Срабатывание ф.С |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ДТО: ИО IС |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ДТО: Сраб.сигн |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | ДТО: Срабатывание |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 1

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ДТЗт: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ДТЗт: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ДТЗт: Пуск ф.А |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ДТЗт: Срабатывание ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ДТЗт: ИО IА |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ДТЗт: Пуск ф.В |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ДТЗт: Срабатывание ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ДТЗт: ИО IB |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ДТЗт: Пуск ф.С |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ДТЗт: Срабатывание ф.С |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ДТЗт: ИО IC |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ДТЗт: Сраб.сигн |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | ДТЗт: Срабатывание |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КЦТст1: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КЦТст1: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦТст2: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦТст2: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КЦТст3: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КЦТст3: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ДТЗт: Пуск |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ДТЗт: Срабатывание |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 3

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | Д2Г: Пуск |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | Д5Г: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦТнеб: Ввод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦТнеб: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КЦТнеб: Срабатывание ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КЦТнеб: Срабатывание ф.В |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | КЦТнеб: Срабатывание ф.С |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КЦТнеб: Срабатывание |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | КЦТнеб: Неисправность |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

ПАРАМЕТРЫ И УСТАВКИ РЕЖИМОВ

Контролируемые сигналы при проверке

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сторона 1 (Сторона 1) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | None |
| Сторона 2 (Сторона 2) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | None |
| Сторона 3 (Сторона 3) | - | 0 - Не используется 1 - Используется | - | - | Не используется | None |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 1 (KсхемСт1) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | None |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 2 (KсхемСт2) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | None |
| Схема соединения трансформаторов тока стороны 3 (KсхемСт3) | - | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | - | Звезда | None |
| Базисная мощность (Sbase) | - | 1,0 ... 500,0 | МВ×А | 0,1 | 63,0 | None |

Контролируемые сигналы при проверке

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | None |
| Контроль от БВКЗ (Контр_БВКЗ) | SGF3 | 0 - Без контроля БВКЗ 1 - С контролем БВКЗ | - | - | Без контроля БВКЗ | None |
| Режим блокировки (Реж_блок) | SGF2 | 1 - Без блокировки 2 - Блокировка по 2 гармонике 3 - Блокировка по 5 гармонике 4 - Блокировка по 2 и 5 гармоникам | - | - | Блокировка по 2 и 5 гармоникам | None |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания (Iср) | - | 0,20 ... 0,60 | о.е. | 0,01 | 0,30 | None |
| Начальный дифференциальный ток срабатывания в режиме загрубления (при неисправностях в токовых цепях) (Iср_загр) | - | 0,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 0,30 | None |
| Коэффициент торможения первого наклонного участка (Kт1) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,40 | None |
| Начальный тормозной ток первого наклонного участка (Iт1) | - | 0,60 ... 3,00 | о.е. | 0,01 | 1,00 | None |
| Коэффициент торможения второго наклонного участка (Kт2) | - | 0,20 ... 1,00 | о.е. | 0,01 | 0,50 | None |
| Начальный тормозной ток второго наклонного участка (Iт2) | - | 1,20 ... 10,00 | о.е. | 0,01 | 3,00 | None |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | None |

Контролируемые сигналы при проверке

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | None |
| Дифференциальный ток срабатывания (Iср) | I> | 3,0 ... 20,0 | о.е. | 0,1 | 6,0 | None |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,00 ... 3,00 | с | 0,01 | 0,00 | None |

Контролируемые сигналы при проверке

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения второй гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih2/Ih1) | I2г/I1г> | 0,10 ... 0,50 | - | 0,01 | 0,13 | None |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | None |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | None |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | None |

Контролируемые сигналы при проверке

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент отношения пятой гармоники к первой гармонике для выполнения пусковых условий (Ih5/Ih1) | I5г/I1г> | 0,05 ... 0,40 | - | 0,01 | 0,25 | None |
| Режим перекрестной блокировки (Перекр_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | None |
| Выдержка времени ввода перекрестной блокировки (Tперек_блок) | T2 | 0,06 ... 4,00 | с | 0,01 | 0,06 | None |
| Выдержка времени на возврат (Tвоз) | T1 | 0,000 ... 0,100 | с | 0,001 | 0,015 | None |

Контролируемые сигналы при проверке

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контролируемые сигналы при проверке

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | - | Не предусмотрено | None |
| Ток срабатывания (Iср) | Idiff> | 0,04 ... 2,00 | о.е. | 0,01 | 0,10 | None |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 110,0 | с | 0,1 | 9,0 | None |

Контролируемые сигналы при проверке

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 1 (Uном1) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | None |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 1 (IпервСт1) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | None |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 1 (IвторСт1) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | None |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 1 (Компенс3I0ст1) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | None |
| Векторная группа стороны 1 (Nсх1) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | None |

Контролируемые сигналы при проверке

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 2 (Uном2) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | None |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 2 (IпервСт2) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | None |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 2 (IвторСт2) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | None |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 2 (Компенс3I0ст2) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | None |
| Векторная группа стороны 2 (Nсх2) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | None |

Контролируемые сигналы при проверке

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Значение по умолчанию | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение стороны 3 (Uном3) | - | 6,0 ... 250,0 | кВ | 0,1 | 115,0 | None |
| Номинальный первичный ток трансформатора тока стороны 3 (IпервСт3) | - | 1 ... 40000 | А | 1 | 1000 | None |
| Номинальный вторичный ток трансформатора тока стороны 3 (IвторСт3) | - | 0,2 ... 5,0 | А | 0,1 | 1,0 | None |
| Компенсация токов 3I0 для стороны 3 (Компенс3I0ст3) | - | 0 - Без компенсации токов 3I0 1 - С компенсацией токов 3I0 | - | - | Без компенсации токов 3I0 | None |
| Векторная группа стороны 3 (Nсх3) | - | 0 ... 11 | - | 1 | 0 | None |