| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики отходящего присоединения «ЮНИТ-М300-Т2» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-ОЛ-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00 |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1	Цель проведения испытаний	3

1.2	Место проведения испытаний	3

1.3	Информация об объекте испытаний	3

1.4	Период проведения испытаний	3

1.5	Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6	Нормативная документация	3

1.7	Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1	Подключение аналоговых цепей к устройству	5

2.2	Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства	5

2.3	Проверка функциональных клавиш и светодиодов	6

2.4	Проверка взаимодействия функций блоков МТЗ, КЦН НН1, КЦН НН2,	8

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка функциональной схемы устройства ЮНИТ-М300-Т2 в части функции МТЗ.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 111024, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Микропроцессорное устройство защиты отходящей линии «ЮНИТ-М300-Т2», Модель ЮНИТ-М314-Т2-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00, ПО версия ХХ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	15.09.2025 - 17.10.2025

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

(указать НТД и др. документы, на соответствие требованиям которых проводились испытания)

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Подключение аналоговых цепей к устройству

Подключение аналоговых цепей производится в соответствии с рисунком  Ошибка! Источник ссылки не найден..

Схема подключения аналоговых цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства

Подключение дискретных входных и выходных цепей производится в соответствии с рисунком 2.2.

Схема подключения дискретных входных и выходных цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Проверка функциональных клавиш и светодиодов

Цель испытаний

Контроль правильности подключения виртуальных ключей и кнопок, а также физических функциональных клавиш и светодиодов в логике ФСУ. Проверки в составе данного подраздела могут быть проведены с использованием ИО типа «РЕТОМ-51».

Назначение функциональных клавиш

Назначение ФК на внутренние сигналы виртуальных ключей (ВКл) устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Настройка светодиодов и ФК». Режим работы виртуального ключа в местном управлении настраивается в адрес настройки. Назначение и настойка режима работы производится в соответствии с таблицей Таблица 2.1 -. Где, ВК – виртуальный ключ, МУ – местное управление.

Назначение функциональных клавиш устройства ЮНИТ-ИЧМ

| ФК | Режим МУ ВК | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | От ИЧМ | Режим управления устройством М/Д |
| 2 | От ИЧМ | Вывод терминала |
| 3 | От ИЧМ | ОВ МТЗ |
| 4 | От ИЧМ | ОВ МТЗ 1 ст |
| 5 | От ИЧМ | МТЗ 1 ст на сигн |
| 6 | От ИЧМ | ОВ МТЗ 2 ст |
| 7 | От ИЧМ | МТЗ 2 ст на сигн |
| 8 | От ИЧМ | ОВ МТЗ 3 ст |
| 9 | От ИЧМ | МТЗ 3 ст на сигн |
| 10 | От ИЧМ | ОВ КЦН1 |
| 11 | От ИЧМ | ОВ КЦН2 |
| 12 | От ИЧМ | ОВ ЛО Т |
| 13 | От ИЧМ | ОВ ЛО Т / ЛО |
| 14 | От ИЧМ | ОВ ЛО Т / ЗАПВ |
| 15 | От ИЧМ | ОВ ЛО Т / ЗАВР |
| 16 | От ИЧМ | - |

Назначение светодиодов

Назначение светодиодов на внутренние сигналы логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Настройка светодиодов и ФК». Назначение и настойка режима работы производится в соответствии с таблицей Таблица 2.1 -.

Назначение светодиодов устройства ЮНИТ-ИЧМ для проверки ступеней МТЗ

| СД | Режим работы СД | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | БФ | МТЗ 1 ст: Ввод |
| 2 | БФ | МТЗ 1 ст: Оперативный вывод |
| 3 | БФ | МТЗ 1 ст: Пуск |
| 4 | СФ | МТЗ 1 ст: Срабатывание |
| 5 | СФ | МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн |
| 6 | БФ | МТЗ 2 ст: Ввод |
| 7 | БФ | МТЗ 2 ст: Оперативный вывод |
| 8 | БФ | МТЗ 2 ст: Пуск |
| 9 | СФ | МТЗ 2 ст: Срабатывание |
| 10 | СФ | МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн |
| 11 | БФ | МТЗ 3 ст: Ввод |
| 12 | БФ | МТЗ 3 ст: Оперативный вывод |
| 13 | БФ | МТЗ 3 ст: Пуск |
| 14 | СФ | МТЗ 3 ст: Срабатывание |
| 15 | СФ | МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн |
| 16 | БФ | МТЗ: Пуск |

Назначение светодиодов устройства ЮНИТ-ИЧМ для проверки дополнительных функций МТЗ и КЦН НН

| СД | Режим работы СД | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | БФ | КПОН1: Пуск |
| 2 | БФ | КПОН2: Пуск |
| 3 | БФ | БНТ: Пуск |
| 4 | БФ | БЛЗШ: Блокировка |
| 5 | БФ | КЦН1: Ввод |
| 6 | БФ | КЦН1: Оперативный вывод |
| 7 | БФ | КЦН1: Пуск |
| 8 | БФ | КЦН1: Неисправность ЦН |
| 9 | БФ | КЦН2: Ввод |
| 10 | БФ | КЦН2: Оперативный вывод |
| 11 | БФ | КЦН2: Пуск |
| 12 | БФ | КЦН2: Неисправность ЦН |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |

Методика проверки СД и ФК КЦН НН

Для проверки СД и ФК в устройство ЮНИТ-М300 загружаются параметры 1 режима (см. пункт 2.5.2) и подаются аналоговые сигналы режимов 1 (нормальный режим - КЦН НН не сработано) и режима 4 (режим срабатывания - оба КЦН сработаны) из таблицы Таблица 2.14 -. При этом контролируется правильность работы светодиодов и функциональных клавиш в различных комбинациях:

1. Оперативный ввод/вывод КЦН НН1, КЦН НН2 в нормальном режиме и в режиме срабатывания.

2. Появление сигнализации пуска, неисправности ЦН на светодиодах в режиме срабатывания и отсутствие сигнализации в нормальном режиме.

Методика проверки СД и ФК МТЗ

Для проверки СД и ФК в устройство ЮНИТ-М300 загружаются параметры 1 режима (см. пункт 2.5.2) и подаются аналоговые сигналы режимов 1 (нормальный режим – ни одна ступень МТЗ не сработана) и режима 4 (режим срабатывания - оба КЦН сработаны) из таблицы Таблица 2.14 -. При этом контролируется правильность работы светодиодов и функциональных клавиш в различных комбинациях:

1. Оперативный ввод/вывод КЦН НН1, КЦН НН2 в нормальном режиме и в режиме срабатывания.

2. Появление сигнализации пуска, неисправности ЦН на светодиодах в режиме срабатывания и отсутствие сигнализации в нормальном режиме.

Проверка взаимодействия функций блоков МТЗ, КЦН НН1, КЦН НН2,

Цель испытаний

Контроль правильности выполнения логических взаимосвязей между функциональными блоками МТЗ, КЦН НН, ЛО Т, ПС. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение производится в соответствии с таблицей Таблица 2.5 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КЦН НН1, КЦН НН2

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ КЦН1 |
| М3.XB:2 | М3.2 | Срабатывание внешнего БНН1 |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ КЦН2 |
| М3.XB:4 | М3.4 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КПОН1, КПОН2

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | КПОН1 внеш. |
| М3.XB:2 | М3.2 | КПОН2 внеш. |
| М3.XB:3 | М3.3 | Резерв |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 1 ступени и общих цепей

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | МТЗ 1 ст на сигн |
| М3.XB:2 | М3.2 | СВ НН1 включен |
| М3.XB:3 | М3.3 | СВ НН2 включен |
| М3.XB:4 | М3.4 | В НН1 включен |
| М3.XB:5 | М3.5 | В НН2 включен |
| М3.XB:6 | М3.6 | Срабатывание внешнего БНН1 |
| М3.XB:7 | М3.7 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 2 ступени

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | МТЗ 2 ст на сигн |
| М3.XB:2 | М3.2 | СВ НН1 включен |
| М3.XB:3 | М3.3 | СВ НН2 включен |
| М3.XB:4 | М3.4 | В НН1 включен |
| М3.XB:5 | М3.5 | В НН2 включен |
| М3.XB:6 | М3.6 | Срабатывание внешнего БНН1 |
| М3.XB:7 | М3.7 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 3 ступени

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | МТЗ 3 ст на сигн |
| М3.XB:2 | М3.2 | СВ НН1 включен |
| М3.XB:3 | М3.3 | СВ НН2 включен |
| М3.XB:4 | М3.4 | В НН1 включен |
| М3.XB:5 | М3.5 | В НН2 включен |
| М3.XB:6 | М3.6 | Срабатывание внешнего БНН1 |
| М3.XB:7 | М3.7 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300 для проверки ФСУ в части МТЗ

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение производится в соответствии с таблицей Ошибка! Источник ссылки не найден..

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки КЦН НН1, КЦН НН2, КПОН НН1, КПОН НН2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КПОН1: Пуск |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КПОН2: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦН1: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦН2: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | Резерв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | Резерв |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | Резерв |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КЦН1: Пуск по Uлин |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | КЦН1: Пуск по U2 |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | КЦН1: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | КЦН1: Неисправность ЦН |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | КЦН2: Пуск по Uлин |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | КЦН2: Пуск по U2 |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | КЦН2: Пуск |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | КЦН2: Неисправность ЦН |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки БНТ

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 1 ст: ИО IА |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.С |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 2 ст: ИО IВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.А |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.В |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.С |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | МТЗ 3 ст: ИО IС |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | БНТ: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | БНТ: Пуск ф.А |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | БНТ: Пуск ф.В |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | БНТ: Пуск ф.С |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ в части общих цепей

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.С |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.В |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.С |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 1 ступени

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | МТЗ 1 ст: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | МТЗ 1 ст: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 1 ст: Пуск |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 1 ст: Срабатывание |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 1 ст: ИО IА |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | МТЗ 1 ст: ИО IВ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | МТЗ 1 ст: ИО IС |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | БЛЗШ: Блокировка |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | - |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 2 ступени

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 2 ст: Ввод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 2 ст: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.С |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 2 ст: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | МТЗ 2 ст: Срабатывание |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | МТЗ 2 ст: ИО IА |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | МТЗ 2 ст: ИО IВ |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | МТЗ 2 ст: ИО IС |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | БЛЗШ: Блокировка |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | - |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 3 ступени

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 3 ст: Ввод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 3 ст: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.С |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 3 ст: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | МТЗ 3 ст: Срабатывание |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | МТЗ 3 ст: ИО IА |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | МТЗ 3 ст: ИО IВ |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | МТЗ 3 ст: ИО IС |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | БЛЗШ: Блокировка |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | - |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Проверка функции МТЗ в части общих цепей

Для проверки общих цепей МТЗ предусматривается 4 режима. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX. Контроль выходных сигналов для каждого из режимов осуществляется в соответствии с таблицей XXX по осциллограмме, либо (в случае автоматизированной проверки) по контактам выходных реле (см. таблицу XXX).

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA | ∠ IA | IB | ∠ IB | IC | ∠ IC | UA НН1 | ∠ UA НН1 | UB НН1 | ∠ UB НН1 | UC НН1 | ∠ UC НН1 | UA НН2 | ∠ UA НН2 | UB НН2 | ∠ UB НН2 | UC НН2 | ∠ UC НН2 | В НН1 включен | В НН2 включен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,5 | 90 | 1,9 | 308 | 1,9 | 232 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 0 | 0 |
| 2 | 0,5 | 90 | 1,9 | 308 | 1,9 | 232 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 0 | 0 |
| 3 | 1,0 | 90 | 3,8 | 308 | 3,8 | 232 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 |
| 4 | 1,0 | 90 | 3,8 | 308 | 3,8 | 232 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 |

Параметры для проверки функции: МТЗ общ. Режим №1

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1,5 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1,5 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1,5 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ общ. Режим №2

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 1 |

Параметры для проверки функции: МТЗ общ. Режим №3

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1,5 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1,5 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1,5 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Параметры для проверки функции: МТЗ общ. Режим №4

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 1 |

Проверка функции МТЗ 1 ступень

Для проверки функции первой ступени в составе МТЗ предусматривается 25 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX. Контроль выходных сигналов для каждого из режимов осуществляется в соответствии с таблицей XXX по осциллограмме, либо (в случае автоматизированной проверки) по контактам выходных реле (см. таблицу XXX).

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | МТЗ 1 ст на сигн | СВ НН1 включен | СВ НН2 включен | IA | IB | IC | UA НН1 | ∠ UA НН1 | UB НН1 | ∠ UB НН1 | UC НН1 | ∠ UC НН1 | UA НН2 | ∠ UA НН2 | UB НН2 | ∠ UB НН2 | UC НН2 | ∠ UC НН2 | В НН1 включен | В НН2 включен | Срабатывание внешнего БНН1 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 90 | 35 | 305 | 35 | 235 | 58 | 90 | 35 | 305 | 35 | 235 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 90 | 42 | 316 | 42 | 224 | 58 | 90 | 42 | 316 | 42 | 224 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 90 | 42 | 316 | 42 | 224 | 58 | 90 | 42 | 316 | 42 | 224 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 90 | 42 | 316 | 42 | 224 | 58 | 90 | 42 | 316 | 42 | 224 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 90 | 42 | 316 | 42 | 224 | 58 | 90 | 42 | 316 | 42 | 224 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 90 | 42 | 316 | 42 | 224 | 58 | 90 | 42 | 316 | 42 | 224 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 58 | 0 | 58 | 240 | 58 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №1

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 50 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 20 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 50 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 20 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 50 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 50 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №2

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №3

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №4

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №5

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №6

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 1 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 50 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 20 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 1 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 50 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 20 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №7

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 1 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 50 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 1 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 50 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №8

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 2 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 50 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 2 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 50 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №9

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №10

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №11

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 50 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 50 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 20 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №12

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №13

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №14

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №15

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №16

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №17

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №18

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №19

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №20

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 1 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №21

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №22

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 2 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №23

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №24

Максимальная токовая защита (МТЗ)

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 1 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №25

Параметры режима идентичны предыдущему.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ

Результат проверки функции МТЗ в части общих цепей

Проверка производится в соответствии с пунктом ХХХ данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица ХХХ, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей ХХХ . При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С | МТЗ 2 ст: Пуск ф.А | МТЗ 2 ст: Пуск ф.В | МТЗ 2 ст: Пуск ф.С | МТЗ 3 ст: Пуск ф.А | МТЗ 3 ст: Пуск ф.В | МТЗ 3 ст: Пуск ф.С | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции МТЗ 1 ступень

Проверка производится в соответствии с пунктом ХХХ данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица ХХХ, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей ХХХ . При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | МТЗ 1 ст: Ввод | МТЗ 1 ст: Оперативный вывод | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С | МТЗ 1 ст: Пуск | МТЗ 1 ст: Срабатывание | МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн | МТЗ 1 ст: ИО IА | МТЗ 1 ст: ИО IВ | МТЗ 1 ст: ИО IС | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР | БЛЗШ: Блокировка | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |