| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики отходящего присоединения «ЮНИТ-М300-Т2» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-ОЛ-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00 |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1	Цель проведения испытаний	3

1.2	Место проведения испытаний	3

1.3	Информация об объекте испытаний	3

1.4	Период проведения испытаний	3

1.5	Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6	Нормативная документация	3

1.7	Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1	Подключение аналоговых цепей к устройству	5

2.2	Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства	5

2.3	Проверка функциональных клавиш и светодиодов	6

2.4	Проверка взаимодействия функций блоков МТЗ, КЦН НН1, КЦН НН2,	8

2.5	Проверка функций КЦН НН1, КЦН НН2	12

2.6	Проверка функций КПОН1, КПОН2	21

2.7	Проверка функции БНТ	38

2.8	Проверка функции МТЗ 1 ступень	75

2.9	Проверка функции МТЗ 2 ступень	126

2.10	Проверка МТЗ 3 ступень	174

3.	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	222

3.1	Результат проверки функций КЦН НН1, КЦН НН2	222

3.2	Результат проверки функций КПОН1, КПОН2	222

3.3	Результат проверки функции БНТ	223

3.4	Результат проверки функции МТЗ 1 ступень	224

3.5	Результат проверки функции МТЗ 2 ступень	225

3.6	Результат проверки функции МТЗ 3 ступень	227

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка функциональной схемы устройства ЮНИТ-М300-Т2 в части функции МТЗ.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 111024, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Микропроцессорное устройство защиты отходящей линии «ЮНИТ-М300-Т2», Модель ЮНИТ-М314-Т2-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00, ПО версия ХХ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	15.09.2025 - 17.10.2025

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

(указать НТД и др. документы, на соответствие требованиям которых проводились испытания)

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Подключение аналоговых цепей к устройству

Подключение аналоговых цепей производится в соответствии с рисунком  Ошибка! Источник ссылки не найден..

Схема подключения аналоговых цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства

Подключение дискретных входных и выходных цепей производится в соответствии с рисунком 2.2.

Схема подключения дискретных входных и выходных цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Проверка функциональных клавиш и светодиодов

Цель испытаний

Контроль правильности подключения виртуальных ключей и кнопок, а также физических функциональных клавиш и светодиодов в логике ФСУ. Проверки в составе данного подраздела могут быть проведены с использованием ИО типа «РЕТОМ-51».

Назначение функциональных клавиш

Назначение ФК на внутренние сигналы виртуальных ключей (ВКл) устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Настройка светодиодов и ФК». Режим работы виртуального ключа в местном управлении настраивается в адрес настройки. Назначение и настойка режима работы производится в соответствии с таблицей Таблица 2.1 -. Где, ВК – виртуальный ключ, МУ – местное управление.

Назначение функциональных клавиш устройства ЮНИТ-ИЧМ

| ФК | Режим МУ ВК | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | От ИЧМ | Режим управления устройством М/Д |
| 2 | От ИЧМ | Вывод терминала |
| 3 | От ИЧМ | ОВ МТЗ |
| 4 | От ИЧМ | ОВ МТЗ 1 ст |
| 5 | От ИЧМ | МТЗ 1 ст на сигн |
| 6 | От ИЧМ | ОВ МТЗ 2 ст |
| 7 | От ИЧМ | МТЗ 2 ст на сигн |
| 8 | От ИЧМ | ОВ МТЗ 3 ст |
| 9 | От ИЧМ | МТЗ 3 ст на сигн |
| 10 | От ИЧМ | ОВ КЦН1 |
| 11 | От ИЧМ | ОВ КЦН2 |
| 12 | От ИЧМ | ОВ ЛО Т |
| 13 | От ИЧМ | ОВ ЛО Т / ЛО |
| 14 | От ИЧМ | ОВ ЛО Т / ЗАПВ |
| 15 | От ИЧМ | ОВ ЛО Т / ЗАВР |
| 16 | От ИЧМ | - |

Назначение светодиодов

Назначение светодиодов на внутренние сигналы логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Настройка светодиодов и ФК». Назначение и настойка режима работы производится в соответствии с таблицей Таблица 2.1 -.

Назначение светодиодов устройства ЮНИТ-ИЧМ для проверки ступеней МТЗ

| СД | Режим работы СД | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | БФ | МТЗ 1 ст: Ввод |
| 2 | БФ | МТЗ 1 ст: Оперативный вывод |
| 3 | БФ | МТЗ 1 ст: Пуск |
| 4 | СФ | МТЗ 1 ст: Срабатывание |
| 5 | СФ | МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн |
| 6 | БФ | МТЗ 2 ст: Ввод |
| 7 | БФ | МТЗ 2 ст: Оперативный вывод |
| 8 | БФ | МТЗ 2 ст: Пуск |
| 9 | СФ | МТЗ 2 ст: Срабатывание |
| 10 | СФ | МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн |
| 11 | БФ | МТЗ 3 ст: Ввод |
| 12 | БФ | МТЗ 3 ст: Оперативный вывод |
| 13 | БФ | МТЗ 3 ст: Пуск |
| 14 | СФ | МТЗ 3 ст: Срабатывание |
| 15 | СФ | МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн |
| 16 | БФ | МТЗ: Пуск |

Назначение светодиодов устройства ЮНИТ-ИЧМ для проверки дополнительных функций МТЗ и КЦН НН

| СД | Режим работы СД | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | БФ | КПОН1: Пуск |
| 2 | БФ | КПОН2: Пуск |
| 3 | БФ | БНТ: Пуск |
| 4 | БФ | БЛЗШ: Блокировка |
| 5 | БФ | КЦН1: Ввод |
| 6 | БФ | КЦН1: Оперативный вывод |
| 7 | БФ | КЦН1: Пуск |
| 8 | БФ | КЦН1: Неисправность ЦН |
| 9 | БФ | КЦН2: Ввод |
| 10 | БФ | КЦН2: Оперативный вывод |
| 11 | БФ | КЦН2: Пуск |
| 12 | БФ | КЦН2: Неисправность ЦН |
| 13 | - | - |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |

Методика проверки СД и ФК КЦН НН

Для проверки СД и ФК в устройство ЮНИТ-М300 загружаются параметры 1 режима (см. пункт 2.5.2) и подаются аналоговые сигналы режимов 1 (нормальный режим - КЦН НН не сработано) и режима 4 (режим срабатывания - оба КЦН сработаны) из таблицы Таблица 2.14 -. При этом контролируется правильность работы светодиодов и функциональных клавиш в различных комбинациях:

1. Оперативный ввод/вывод КЦН НН1, КЦН НН2 в нормальном режиме и в режиме срабатывания.

2. Появление сигнализации пуска, неисправности ЦН на светодиодах в режиме срабатывания и отсутствие сигнализации в нормальном режиме.

Методика проверки СД и ФК МТЗ

Для проверки СД и ФК в устройство ЮНИТ-М300 загружаются параметры 1 режима (см. пункт 2.5.2) и подаются аналоговые сигналы режимов 1 (нормальный режим – ни одна ступень МТЗ не сработана) и режима 4 (режим срабатывания - оба КЦН сработаны) из таблицы Таблица 2.14 -. При этом контролируется правильность работы светодиодов и функциональных клавиш в различных комбинациях:

1. Оперативный ввод/вывод КЦН НН1, КЦН НН2 в нормальном режиме и в режиме срабатывания.

2. Появление сигнализации пуска, неисправности ЦН на светодиодах в режиме срабатывания и отсутствие сигнализации в нормальном режиме.

Проверка взаимодействия функций блоков МТЗ, КЦН НН1, КЦН НН2,

Цель испытаний

Контроль правильности выполнения логических взаимосвязей между функциональными блоками МТЗ, КЦН НН, ЛО Т, ПС. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение производится в соответствии с таблицей Таблица 2.5 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КЦН НН1, КЦН НН2

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ КЦН1 |
| М3.XB:2 | М3.2 | Срабатывание внешнего БНН1 |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ КЦН2 |
| М3.XB:4 | М3.4 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КПОН1, КПОН2

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | КПОН1 внеш. |
| М3.XB:2 | М3.2 | КПОН2 внеш. |
| М3.XB:3 | М3.3 | Резерв |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 1 ступени

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | МТЗ 1 ст на сигн |
| М3.XB:2 | М3.2 | СВ НН1 включен |
| М3.XB:3 | М3.3 | СВ НН2 включен |
| М3.XB:4 | М3.4 | В НН1 включен |
| М3.XB:5 | М3.5 | В НН2 включен |
| М3.XB:6 | М3.6 | Срабатывание внешнего БНН1 |
| М3.XB:7 | М3.7 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 2 ступени

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | МТЗ 2 ст на сигн |
| М3.XB:2 | М3.2 | СВ НН1 включен |
| М3.XB:3 | М3.3 | СВ НН2 включен |
| М3.XB:4 | М3.4 | В НН1 включен |
| М3.XB:5 | М3.5 | В НН2 включен |
| М3.XB:6 | М3.6 | Срабатывание внешнего БНН1 |
| М3.XB:7 | М3.7 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 3 ступени

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | МТЗ 3 ст на сигн |
| М3.XB:2 | М3.2 | СВ НН1 включен |
| М3.XB:3 | М3.3 | СВ НН2 включен |
| М3.XB:4 | М3.4 | В НН1 включен |
| М3.XB:5 | М3.5 | В НН2 включен |
| М3.XB:6 | М3.6 | Срабатывание внешнего БНН1 |
| М3.XB:7 | М3.7 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300 для проверки ФСУ в части МТЗ

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение производится в соответствии с таблицей Ошибка! Источник ссылки не найден..

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки КЦН НН1, КЦН НН2, КПОН НН1, КПОН НН2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КПОН1: Пуск |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КПОН2: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦН1: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦН2: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | Резерв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | Резерв |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | Резерв |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КЦН1: Пуск по Uлин |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | КЦН1: Пуск по U2 |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | КЦН1: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | КЦН1: Неисправность ЦН |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | КЦН2: Пуск по Uлин |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | КЦН2: Пуск по U2 |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | КЦН2: Пуск |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | КЦН2: Неисправность ЦН |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки БНТ

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 1 ст: ИО IА |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.С |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 2 ст: ИО IВ |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.А |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.В |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.С |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | МТЗ 3 ст: ИО IС |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | БНТ: Пуск |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | БНТ: Пуск ф.А |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | БНТ: Пуск ф.В |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | БНТ: Пуск ф.С |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 1 ступени

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | МТЗ 1 ст: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | МТЗ 1 ст: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 1 ст: Пуск |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 1 ст: Срабатывание |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 1 ст: ИО IА |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | МТЗ 1 ст: ИО IВ |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | МТЗ 1 ст: ИО IС |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | БЛЗШ: Блокировка |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | - |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 2 ступени

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 2 ст: Ввод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 2 ст: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 2 ст: Пуск ф.С |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 2 ст: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | МТЗ 2 ст: Срабатывание |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | МТЗ 2 ст: ИО IА |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | МТЗ 2 ст: ИО IВ |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | МТЗ 2 ст: ИО IС |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | БЛЗШ: Блокировка |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | - |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки МТЗ 3 ступени

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | МТЗ 3 ст: Ввод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | МТЗ 3 ст: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.А |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | МТЗ 3 ст: Пуск ф.С |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | МТЗ 3 ст: Пуск |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | МТЗ 3 ст: Срабатывание |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | МТЗ 3 ст: ИО IА |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | МТЗ 3 ст: ИО IВ |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | МТЗ 3 ст: ИО IС |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | БЛЗШ: Блокировка |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | - |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Проверка функций КЦН НН1, КЦН НН2

Так как функциональные блоки КЦН НН1 и КЦН НН2 связаны только с ФБ МТЗ и сигнализацией, то правильность их функционирования проверяется вместе с ФБ МТЗ. Для проверки функций КЦН НН1 и КЦН НН2 предусматривается 8 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | UAB НН1 | UBC НН1 | UCA НН1 | U2 НН1 | UAB НН2 | UBC НН2 | UCA НН2 | U2 НН2 | ОВ КЦН1 | Срабатывание внешнего БНН1 | ОВ КЦН2 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 50 | 50 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 30 | 30 | 50 | 0 | 30 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №1

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №2

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №3

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №4

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №5

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №6

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №7

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КЦН. Режим №8

Параметры режима идентичны предыдущему.

Проверка функций КПОН1, КПОН2

Для проверки функций КПОН в составе МТЗ предусматривается 7 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | UAB НН1 | UBC НН1 | UCA НН1 | U2 НН1 | UAB НН2 | UBC НН2 | UCA НН2 | U2 НН2 | КПОН1 внеш. | КПОН2 внеш. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 30 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 50 | 50 | 50 | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 | 1 | 1 |
| 7 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |

Параметры для проверки функции: КПОН. Режим №1

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 1 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 1 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: КПОН. Режим №2

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КПОН. Режим №3

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КПОН. Режим №4

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: КПОН. Режим №5

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 2 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 2 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: КПОН. Режим №6

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: КПОН. Режим №7

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 2 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 2 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Проверка функции БНТ

Для проверки функции БНТ в составе МТЗ предусматривается 12 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | IA | IB | IC | UAB НН1 | UBC НН1 | UCA НН1 | U2 НН1 | UAB НН2 | UBC НН2 | UCA НН2 | U2 НН2 | IA 2г | IB 2г | IC 2г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №1

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №2

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №3

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №4

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №5

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №6

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №7

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №8

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №9

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №10

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №11

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: БНТ. Режим №12

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Проверка функции МТЗ 1 ступень

Для проверки функции первой ступени в составе МТЗ предусматривается 20 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | МТЗ 1 ст на сигн | СВ НН1 включен | СВ НН2 включен | IA | IB | IC | UAB НН1 | UBC НН1 | UCA НН1 | U2 НН1 | UAB НН2 | UBC НН2 | UCA НН2 | U2 НН2 | В НН1 включен | В НН2 включен | Срабатывание внешнего БНН1 | Срабатывание внешнего БНН2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 30 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №1

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №2

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №3

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №4

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №5

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №6

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №7

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №8

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №9

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №10

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №11

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №12

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №13

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №14

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №15

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №16

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 1 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №17

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №18

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 2 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №19

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №20

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 1 ст. Режим №21

Параметры режима идентичны предыдущему.

Проверка функции МТЗ 2 ступень

Для проверки функции второй ступени в составе МТЗ предусматривается 20 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | МТЗ 2 ст на сигн | СВ НН1 включен | СВ НН2 включен | IA | IB | IC | UAB НН1 | UBC НН1 | UCA НН1 | U2 НН1 | UAB НН2 | UBC НН2 | UCA НН2 | U2 НН2 | В НН1 включен | В НН2 включен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 30 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | 50 | 50 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №1

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №2

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №3

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №4

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №5

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №6

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №7

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №8

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №9

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №10

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №11

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №13

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №14

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №15

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №16

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 1 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №17

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №18

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 2 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №19

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №20

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 2 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 2 ст. Режим №21

Параметры режима идентичны предыдущему.

Проверка МТЗ 3 ступень

Для проверки функции третьей ступени в составе МТЗ предусматривается 20 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | МТЗ 3 ст на сигн | СВ НН1 включен | СВ НН2 включен | IA | IB | IC | UAB НН1 | UBC НН1 | UCA НН1 | U2 НН1 | UAB НН2 | UBC НН2 | UCA НН2 | U2 НН2 | В НН1 включен | В НН2 включен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 30 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 30 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №1

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №2

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №3

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 0 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №4

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №5

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №6

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №7

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №8

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №9

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №10

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №11

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №12

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №13

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №14

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №15

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №16

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 1 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №17

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №18

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 2 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 0 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №19

Параметры режима идентичны предыдущему.

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №20

Максимальная токовая защита (МТЗ)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка токовых цепей (Сборка_ток_цепей) | SGF1 | 0 - Звезда 1 - Треугольник | - | 1 | 0 |

1 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 1 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

2 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 2 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

3 ступень максимальной токовой защиты (МТЗ 3 ст)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Тип пуска по напряжению (Тип_КПОН) | SGF2 | 0 - Управляющее напряжение 1 - Вольтметровая блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от БНТ (Реж_БНТ) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим КПОН при неисправности ЦН (Реж_БНН_КПОН) | SGF4 | 0 - Деблокировка 1 - Блокировка | - | 1 | 1 |
| Режим контроля от КПОН1 (Реж_КПОН1) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля от КПОН2 (Реж_КПОН2) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Режим контроля СВ НН (Контр_СВ) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Блокировка ступени при включенном СВ 2 - Блокировка ступени при отключенном СВ | - | 1 | 0 |
| Выдержка времени срабатывания (Tср) | T1 | 0,0 ... 100,0 | с | 10 | 1 |
| Ток срабатывания (Iср) | I> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 1 |
| Ток срабатывания грубого органа (Iср_груб) | Iгруб> | 0,1 ... 30 | о.е. | 0,01 | 3 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН1 (КЦН НН1)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Комбинированный пусковой орган напряжения стороны НН2 (КЦН НН2)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF1 | 0 - По Uмин 1 - Комбинированный 2 - Внешний | - | 1 | 0 |
| Напряжение срабатывания (Uср) | U< | 2 ... 100 | В | 0,1 | 40 |
| Напряжение срабатывания ОП (U2ср) | U2> | 2 ... 50 | В | 0,1 | 5 |

Блокировка при бросках намагничивающего тока (БНТ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрестная блокировка (Перекрест_блок) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Ток блокировки (Iср) | I> | 0,1 ... 15 | о.е. | 0,1 | 5 |
| Отношение тока второй гармоники к току основной гармоники (Ih2/Ih1) | Ih2/Ih1 | 5 ... 100 | % | 1 | 40 |

Орган блокировки ЛЗШ (БЛЗШ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор ступени блокировки (БлокЛЗШ_выбор_ст) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - 1 ступень 2 - 2 ступень 3 - 3 ступень | - | 1 | 3 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН1 (КЦН НН1)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Сигнализация неисправности цепей напряжения НН2 (КЦН НН2)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Режим пуска (Реж_пуска) | SGF2 | 0 - Внутренний 1 - Внешний | - | 1 | 1 |

Логика отключения трансформатора (ЛО Т)

Логика отключения (ЛО)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |

Логика запрета АПВ (ЗАПВ)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АПВ при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАПВ_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Логика запрета АВР (ЗАВР)

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод функции в работу (Ввод_функции) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 2 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст2) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 1 |
| Запрет АВР при срабатывании 3 ступени МТЗ (ЗАВР_МТЗ_ст3) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Предупредительная сигнализация (ПС)

Общие уставки

| Параметр | Обозначение ФСУ | Значение / Диапазон | Ед.изм. | Шаг | Уставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль сигнала «ГЗ сигн» (Контр_ГЗ_сигн) | SGF1 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Низ.изол. ГЗ» (Контр_Низ_изол_ГЗ) | SGF2 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ГЗ заблокирована» (Контр_ГЗ_блок) | SGF3 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ сигн» (Контр_ОТ_сигн) | SGF4 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «ОТ НН сигн» (Контр_ОТ_НН_сигн) | SGF5 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Внеш. откл» (Контр_Внеш_откл) | SGF6 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Вых. цепи разобраны» (Контр_Вых_цеп_разоб) | SGF7 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «БИ выведены» (Контр_БИ_выведены) | SGF8 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль сигнала «Прев. вр. пер. КА» (Контр_Вр_пркл_КА) | SGF9 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |
| Контроль общего внешнего сигнала (Контр_общ_внеш_сигн) | SGF10 | 0 - Не предусмотрено 1 - Предусмотрено | - | 1 | 0 |

Параметры для проверки функции: МТЗ 3 ст. Режим №21

Параметры режима идентичны предыдущему.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Результат проверки функций КЦН НН1, КЦН НН2

Проверка производится в соответствии с пунктом данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблицы …, в журнале текущих событий и текущих значениях)  в соответствии с таблицей . При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов. Контроль выходных сигналов для каждого из режимов осуществляется в соответствии с таблицей XXX по осциллограмме, либо (в случае автоматизированной проверки) по контактам выходных реле (см. таблицу XXX).

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | КЦН1: Оперативный вывод | КЦН2: Оперативный вывод | КЦН1: Пуск по Uлин | КЦН1: Пуск по U2 | КЦН1: Пуск | КЦН1: Неисправность ЦН | КЦН2: Пуск по Uлин | КЦН2: Пуск по U2 | КЦН2: Пуск | КЦН2: Неисправность ЦН | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функций КПОН1, КПОН2

Проверка производится в соответствии с пунктом данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблицы …, в журнале текущих событий и текущих значениях)  в соответствии с таблицей . При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов. Контроль выходных сигналов для каждого из режимов осуществляется в соответствии с таблицей XXX по осциллограмме, либо (в случае автоматизированной проверки) по контактам выходных реле (см. таблицу XXX).

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | КПОН1: Пуск | КПОН2: Пуск | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 0 |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |

Результат проверки функции БНТ

Проверка производится в соответствии с пунктом данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблицы …, в журнале текущих событий и текущих значениях)  в соответствии с таблицей . При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов. Контроль выходных сигналов для каждого из режимов осуществляется в соответствии с таблицей XXX по осциллограмме, либо (в случае автоматизированной проверки) по контактам выходных реле (см. таблицу XXX).

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С | МТЗ 1 ст: ИО IА | МТЗ 2 ст: Пуск ф.А | МТЗ 2 ст: Пуск ф.В | МТЗ 2 ст: Пуск ф.С | МТЗ 2 ст: ИО IВ | МТЗ 3 ст: Пуск ф.А | МТЗ 3 ст: Пуск ф.В | МТЗ 3 ст: Пуск ф.С | МТЗ 3 ст: ИО IС | БНТ: Пуск | БНТ: Пуск ф.А | БНТ: Пуск ф.В | БНТ: Пуск ф.С | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции МТЗ 1 ступень

Проверка производится в соответствии с пунктом данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблицы …, в журнале текущих событий и текущих значениях)  в соответствии с таблицей . При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов. Контроль выходных сигналов для каждого из режимов осуществляется в соответствии с таблицей XXX по осциллограмме, либо (в случае автоматизированной проверки) по контактам выходных реле (см. таблицу XXX).

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | МТЗ 1 ст: Ввод | МТЗ 1 ст: Оперативный вывод | МТЗ 1 ст: Пуск ф.А | МТЗ 1 ст: Пуск ф.В | МТЗ 1 ст: Пуск ф.С | МТЗ 1 ст: Пуск | МТЗ 1 ст: Срабатывание | МТЗ 1 ст: Срабатывание сигн | МТЗ 1 ст: ИО IА | МТЗ 1 ст: ИО IВ | МТЗ 1 ст: ИО IС | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР | БЛЗШ: Блокировка | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции МТЗ 2 ступень

Проверка производится в соответствии с пунктом данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблицы …, в журнале текущих событий и текущих значениях)  в соответствии с таблицей . При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов. Контроль выходных сигналов для каждого из режимов осуществляется в соответствии с таблицей XXX по осциллограмме, либо (в случае автоматизированной проверки) по контактам выходных реле (см. таблицу XXX).

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | МТЗ 2 ст: Ввод | МТЗ 2 ст: Оперативный вывод | МТЗ 2 ст: Пуск ф.А | МТЗ 2 ст: Пуск ф.В | МТЗ 2 ст: Пуск ф.С | МТЗ 1 ст: Пуск | МТЗ 2 ст: Срабатывание | МТЗ 2 ст: Срабатывание сигн | МТЗ 2 ст: ИО IА | МТЗ 2 ст: ИО IВ | МТЗ 2 ст: ИО IС | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР | БЛЗШ: Блокировка | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции МТЗ 3 ступень

Проверка производится в соответствии с пунктом данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблицы …, в журнале текущих событий и текущих значениях)  в соответствии с таблицей . При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов. Контроль выходных сигналов для каждого из режимов осуществляется в соответствии с таблицей XXX по осциллограмме, либо (в случае автоматизированной проверки) по контактам выходных реле (см. таблицу XXX).

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | МТЗ 3 ст: Ввод | МТЗ 3 ст: Оперативный вывод | МТЗ 3 ст: Пуск ф.А | МТЗ 3 ст: Пуск ф.В | МТЗ 3 ст: Пуск ф.С | МТЗ 1 ст: Пуск | МТЗ 3 ст: Срабатывание | МТЗ 3 ст: Срабатывание сигн | МТЗ 3 ст: ИО IА | МТЗ 3 ст: ИО IВ | МТЗ 3 ст: ИО IС | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ЛО Т / ЗАВР: Запрет АВР | БЛЗШ: Блокировка | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |