| ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ |  |
| --- | --- |
| № |  |
| Наименование продукции: | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики отходящего присоединения «ЮНИТ-М300-ДЗТ2» |
| Тип, модель: | ЮНИТ-М319-ДЗТ2-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00 |
| Изготовитель: | ООО «Юнител Инжиниринг» |
| Вид испытаний: | Функциональные |
| Дата проведения |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1 Цель проведения испытаний	3

1.2 Место проведения испытаний	3

1.3 Информация об объекте испытаний	3

1.4 Период проведения испытаний	3

1.5 Условия проведения испытаний и измерений	3

1.6 Нормативная документация	3

1.7 Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)	4

2.	ПРОГРАММА И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ	5

2.1 Цель испытаний	5

2.2 Подключение аналоговых цепей к устройству	5

2.3 Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства	5

2.4 Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300	6

2.5 Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300	9

2.6 Проверка функций Д2Г, Д5Г	12

2.7 Проверка функций КЦТст1	20

2.8 Проверка функций КЦТст2, КЦТст3	27

2.9 Проверка функции ДТО	37

2.10 Проверка функции ДТЗт. Часть 1	45

2.11 Проверка функции ДТЗт. Часть 2	52

2.12 Проверка функции ДТЗт. Часть 3	60

3.	РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ	72

3.1 Результат проверки функций Д2Г, Д5Г	72

3.2 Результат проверки функции КЦТст1	72

3.3 Результат проверки функций КЦТст2, КЦТст3	73

3.4 Результат проверки функции ДТО	74

3.5 Результат проверки функции ДТЗт. Часть 1	75

3.6 Результат проверки функции ДТЗт. Часть 2	76

3.7 Результат проверки функции ДТЗт. Часть 3	77

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Цель проведения испытаний

Проверка функциональной схемы устройства ЮНИТ-М300-Т в части функции МТЗ.

Место проведения испытаний

| Наименование: | ООО «Юнител Инжиниринг», ОП г. Иваново |
| --- | --- |
| Адрес: | 111024, г. Иваново, пр. Строителей 94 |

Информация об объекте испытаний

Идентификация объекта испытаний

| Объект испытаний 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |
| Микропроцессорное устройство защиты отходящей линии «ЮНИТ-М300-ДЗТ2», Модель ЮНИТ-М314-Т2-Р02с-B021-В021-В001-К001-К003-M046-5400-x-C02.00, ПО версия ХХ |  | ООО «Юнител Инжиниринг» |

| Объект испытаний 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, модель, версия ПО | Заводской (Серийный) номер | Изготовитель |

Период проведения испытаний

Дата проведения испытаний:	15.09.2025 - 17.10.2025

Условия проведения испытаний и измерений

Испытания проводились при нормальных климатических условиях (температура воздуха 20±5 ºС, относительная влажность до 80%).

Нормативная документация

(указать НТД и др. документы, на соответствие требованиям которых проводились испытания)

Перечень используемых средств измерений (СИ), испытательного оборудования (ИО) и вспомогательного оборудования (ВО)

Перечень используемых СИ

| Наименование СИ | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ИО

| Наименование ИО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень используемого ВО

| Наименование ВО | Тип | Заводской номер | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ноутбук | HP ProBook 650 G2 с |  |  |
|  | загруженным ПО: |  |  |
|  | “WIRESHARK Version 2.4.2 |  |  |
|  | Network Protocol Analyzer” |  |  |

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Цель испытаний

Оценка корректности реализации логических взаимосвязей между функциональными блоками (ДЗТ, КЦТ, ЛО Т, ПС), а также внутри этих блоков, в объеме, достаточном для проверки правильности их взаимодействия. Проверки в составе данного подраздела проводятся с использованием ИО типа «РЕТОМ-71».

Подключение аналоговых цепей к устройству

Подключение аналоговых цепей производится в соответствии с рисунком  Ошибка! Источник ссылки не найден..

Схема подключения аналоговых цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Подключение дискретных входных и выходных цепей устройства

Подключение дискретных входных и выходных цепей производится в соответствии с рисунком 2.2.

Схема подключения дискретных входных и выходных цепей для проверки устройства ЮНИТ-М300

Назначение дискретных входов устройства ЮНИТ-М300

Назначение дискретных входов на внутренние сигналы функциональной логики устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение дискретных входов должно соответствовать таблицей Таблица 2.5 -.

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки Д2Г, Д5Г

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ ДЗТ |
| М3.XB:2 | М3.2 | Резерв |
| М3.XB:3 | М3.3 | Резерв |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КЦТст1

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ КЦТ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ КЦТст1 |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки КЦТст2, КЦТст3

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ КЦТ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ КЦТст1 |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ КЦТст2 |
| М3.XB:5 | М3.5 | ОВ КЦТст3 |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ДТО

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ДЗТ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ДТО |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДТО на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 1

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | Вывод терминала |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ ДЗТ |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ ДТЗт |
| М3.XB:4 | М3.4 | ДТЗт на сигн |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 2

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ КЦТ |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ КЦТст1 |
| М3.XB:3 | М3.3 | ОВ КЦТст2 |
| М3.XB:4 | М3.4 | ОВ КЦТст3 |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение дискретных входов ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт (включая КЦТнеб). Часть 3

| Клемма на устройстве ЮНИТ-М300 | Номер ДВ | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М3.XB:1 | М3.1 | ОВ ДЗТ |
| М3.XB:2 | М3.2 | ОВ КЦТнеб |
| М3.XB:3 | М3.3 | Резерв |
| М3.XB:4 | М3.4 | Резерв |
| М3.XB:5 | М3.5 | Резерв |
| М3.XB:6 | М3.6 | Резерв |
| М3.XB:7 | М3.7 | Резерв |
| М3.XB:9 | М3.8 | Резерв |
| М3.XB:10 | М3.9 | Резерв |
| М3.XB:11 | М3.10 | Резерв |
| М3.XB:12 | М3.11 | Резерв |
| М3.XB:13 | М3.12 | Резерв |
| М3.XB:14 | М3.13 | Резерв |
| М3.XB:15 | М3.14 | Резерв |

Назначение выходных реле устройств ЮНИТ-М300

Назначение внутренних сигналов функциональной логики на выходные реле устройства ЮНИТ-М300 производится при помощи подключенного ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» в инструменте «Матрица входов и выходных реле». Назначение производится в соответствии с таблицей Ошибка! Источник ссылки не найден..

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки Д2Г, Д5Г

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ДТЗт: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ДТЗт: Срабатывание |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | Д2Г: Пуск ф.А |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | Д2Г: Пуск ф.В |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | Д2Г: Пуск ф.С |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | Д2Г: Пуск |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | Д5Г: Пуск ф.А |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | Д5Г: Пуск ф.B |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Д5Г: Пуск ф.C |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Д5Г: Пуск |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | Резерв |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки КЦТст1

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КЦТст1: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КЦТст1: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦТст1: Пуск обрыв |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦТст1: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КЦТст1: Пуск ассиметрия |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КЦТст1: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | КЦТ: Срабатывание |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КЦТнеб: Неисправность |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки КЦТст1, КЦТст2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КЦТст2: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КЦТст2: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦТст2: Пуск обрыв |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦТст2: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КЦТст2: Пуск ассиметрия |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КЦТст2: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | КЦТст3: Ввод |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КЦТст3: Оперативный вывод |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | КЦТст3: Пуск обрыв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | КЦТст3: Срабатывание обрыв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | КЦТст3: Пуск ассиметрия |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | КЦТст3: Сраб. ассиметрия |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | КЦТ: Срабатывание |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | КЦТнеб: Срабатывание |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | КЦТнеб: Неисправность |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ДТО

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ДТО: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ДТО: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ДТО: Пуск ф.А |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ДТО: Срабатывание ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ДТО: ИО IА |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ДТО: Пуск ф.В |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ДТО: Срабатывание ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ДТО: ИО IB |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ДТО: Пуск ф.С |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ДТО: Срабатывание ф.С |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ДТО: ИО IС |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ДТО: Сраб.сигн |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | ДТО: Срабатывание |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 1

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | ДТЗт: Ввод |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | ДТЗт: Оперативный вывод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | ДТЗт: Пуск ф.А |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | ДТЗт: Срабатывание ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | ДТЗт: ИО IА |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | ДТЗт: Пуск ф.В |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ДТЗт: Срабатывание ф.В |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ДТЗт: ИО IB |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | ДТЗт: Пуск ф.С |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | ДТЗт: Срабатывание ф.С |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | ДТЗт: ИО IC |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | ДТЗт: Сраб.сигн |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | ДТЗт: Срабатывание |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | ЛО Т / ЛО: Срабатывание |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 2

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | КЦТст1: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | КЦТст1: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦТст2: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦТст2: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КЦТст3: Срабатывание обрыв |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КЦТст3: Сраб. ассиметрия |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | ДТЗт: Пуск |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | ДТЗт: Срабатывание |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | Резерв |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

Выходные реле устройства ЮНИТ-М300 для проверки ДТЗт. Часть 3

| Клеммы на устройстве | Номер выходного реле | Наименование сигнала на ФСУ |
| --- | --- | --- |
| М9.XВ:1 – М9.XB:2 | М9.К1 | Д2Г: Пуск |
| М9.XВ:3 – М9.XB:4 | М9.К2 | Д5Г: Пуск |
| М9.XВ:7 – М9.XB:5 | М9.К3 | КЦТнеб: Ввод |
| М9.XВ:7 – М9.XB:6 | М9.К4 | КЦТнеб: Оперативный вывод |
| М9.XВ:10 – М9.XB:8 | М9.К5 | КЦТнеб: Срабатывание ф.А |
| М9.XВ:10 – М9.XB:9 | М9.К6 | КЦТнеб: Срабатывание ф.В |
| М9.XВ:13 – М9.XB:12 | М9.К7 | КЦТнеб: Срабатывание ф.С |
| М9.XВ:16 – М9.XB:15 | М9.К8 | КЦТнеб: Срабатывание |
| М10.XВ:1 – М10.XB:2 | М10.К1 | КЦТнеб: Неисправность |
| М10.XВ:3 – М10.XB:4 | М10.К2 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:5 | М10.К3 | Резерв |
| М10.XВ:7 – М10.XB:6 | М10.К4 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:8 | М10.К5 | Резерв |
| М10.XВ:10 – М10.XB:9 | М10.К6 | Резерв |
| М10.XВ:13 – М10.XB:12 | М10.К7 | Резерв |
| М10.XВ:16 – М10.XB:15 | М10.К8 | Резерв |
| М1.XP:2 - М1.XP:1 | М1.К1 | ПС: Пуск |

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Проверка функций Д2Г, Д5Г

Для проверки функций Д2Г, Д5Г предусматривается 13 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах п.ХХХ – п.ХХХ. Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | ОВ ДЗТ | IA | ∠ IA | IB | ∠ IB | IC | ∠ IC | IA1 | ∠ IA1 | IB1 | ∠ IB1 | IC1 | ∠ IC1 | IA 2г | IB 2г | IC 2г | IA 5г | IB 5г | IC 5г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 0 |
| 9 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 10 | 1 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 11 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 |

Проверка функции КЦТст1

Для проверки функции КЦТст1 предусматривается 11 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах п.ХХХ – п.ХХХ. Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ КЦТ | ОВ КЦТст1 | IA | ∠ IA | IB | ∠ IB | IC | ∠ IC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0,5 | 240 | 1,1 | 120 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0,2 | 240 | 1,1 | 120 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 0,5 | 120 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 0,2 | 120 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 0,2 | 120 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 0,2 | 120 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 0,2 | 120 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 0,2 | 120 |

Проверка функций КЦТст2, КЦТст3

Для проверки функций КЦТст2 и КЦТст3 предусматривается 19 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах п.ХХХ – п.ХХХ. Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ КЦТ | ОВ КЦТст1 | ОВ КЦТст2 | ОВ КЦТст3 | IA1 | ∠ IA1 | IB1 | ∠ IB1 | IC1 | ∠ IC1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 | 1 | 120 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 1 | 240 | 1 | 120 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 1 | 240 | 1 | 120 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,4 | 240 | 1 | 120 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,2 | 240 | 1 | 120 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 | 0,4 | 120 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 | 0,2 | 120 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 | 1 | 120 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 1 | 240 | 1 | 120 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 1 | 240 | 1 | 120 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,4 | 240 | 1 | 120 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,2 | 240 | 1 | 120 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 | 0,4 | 120 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 | 0,2 | 120 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 | 0,2 | 120 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 | 0,2 | 120 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 | 0,2 | 120 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 240 | 0,2 | 120 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 | 0,2 | 120 |

Проверка функции ДТО

Для проверки функции ДТО предусматривается 10 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах п.ХХХ – п.ХХХ. Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ДЗТ | ОВ ДТО | ДТО на сигн | IA | ∠ IA | IB | ∠ IB | IC | ∠ IC | IA1 | ∠ IA1 | IB1 | ∠ IB1 | IC1 | ∠ IC1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 5 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0 | 240 | 0,46 | 120 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 5 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0 | 120 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 240 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 240 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 240 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 240 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 240 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 240 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 |

Проверка функции ДТЗт. Часть 1

Для проверки функции ДТЗт предусматривается 10 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах п.ХХХ – п.ХХХ. Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | Вывод терминала | ОВ ДЗТ | ОВ ДТЗт | ДТЗт на сигн | IA | ∠ IA | IB | ∠ IB | IC | ∠ IC | IA1 | ∠ IA1 | IB1 | ∠ IB1 | IC1 | ∠ IC1 | IA 2г | IB 2г | IC 2г | IA 5г | IB 5г | IC 5г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,3 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0,7 | 240 | 0,46 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 3,4 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Проверка функции ДТЗт. Часть 2

Для проверки функции ДТЗт предусматривается 11 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах п.ХХХ – п.ХХХ. Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | ОВ КЦТ | ОВ КЦТст1 | ОВ КЦТст2 | ОВ КЦТст3 | IA | ∠ IA | IB | ∠ IB | IC | ∠ IC | IA1 | ∠ IA1 | IB1 | ∠ IB1 | IC1 | ∠ IC1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 0 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 0 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0 | 240 | 0,46 | 120 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0 | 240 | 0,46 | 120 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0 | 120 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0 | 120 |

Проверка функции ДТЗт. Часть 3

Для проверки функции ДТЗт предусматривается 13 режимов. Перечень подаваемых воздействий для каждого режима приводится в таблице XXX. Задаваемые уставки функций, необходимых для проверок, для каждого из режимов приведены в таблицах п.ХХХ – п.ХХХ. Функции, не участвующие в данных проверках, необходимо вывести из работы.

Подаваемые воздействия при проверке

| Номер режима | ОВ ДЗТ | ОВ КЦТнеб | IA | ∠ IA | IB | ∠ IB | IC | ∠ IC | IA1 | ∠ IA1 | IB1 | ∠ IB1 | IC1 | ∠ IC1 | IA 2г | IB 2г | IC 2г | IA 5г | IB 5г | IC 5г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 120 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | 0 | 0 | 0,95 | 0 | 1,1 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0,95 | 240 | 1,1 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 0,95 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 0,95 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 0,95 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1,1 | 240 | 0,95 | 120 | 0,46 | 0 | 0,46 | 240 | 0,46 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ

Результат проверки функций Д2Г, Д5Г

Проверка производится в соответствии с пунктом ХХХ данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица ХХХ, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей ХХХ. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ДТЗт: Ввод | ДТЗт: Срабатывание | Д2Г: Пуск ф.А | Д2Г: Пуск ф.В | Д2Г: Пуск ф.С | Д2Г: Пуск | Д5Г: Пуск ф.А | Д5Г: Пуск ф.B | Д5Г: Пуск ф.C | Д5Г: Пуск | Диф. ток ф.А | Торм. ток ф.А | Диф. ток ф.В | Торм. ток ф.В | Диф. ток ф.С | Торм. ток ф.С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции КЦТст1

Проверка производится в соответствии с пунктом ХХХ данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица ХХХ, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей ХХХ. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | КЦТст1: Ввод | КЦТст1: Оперативный вывод | КЦТст1: Пуск обрыв | КЦТст1: Срабатывание обрыв | КЦТст1: Пуск ассиметрия | КЦТст1: Сраб. ассиметрия | КЦТ: Срабатывание | КЦТнеб: Неисправность | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функций КЦТст2, КЦТст3

Проверка производится в соответствии с пунктом ХХХ данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица ХХХ, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей ХХХ. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | КЦТст2: Ввод | КЦТст2: Оперативный вывод | КЦТст2: Пуск обрыв | КЦТст2: Срабатывание обрыв | КЦТст2: Пуск ассиметрия | КЦТст2: Сраб. ассиметрия | КЦТст3: Ввод | КЦТст3: Оперативный вывод | КЦТст3: Пуск обрыв | КЦТст3: Срабатывание обрыв | КЦТст3: Пуск ассиметрия | КЦТст3: Сраб. ассиметрия | КЦТ: Срабатывание | КЦТнеб: Срабатывание | КЦТнеб: Неисправность | ПС: Пуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ДТО

Проверка производится в соответствии с пунктом ХХХ данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица ХХХ, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей ХХХ. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ДТО: Ввод | ДТО: Оперативный вывод | ДТО: Пуск ф.А | ДТО: Срабатывание ф.А | ДТО: ИО IА | ДТО: Пуск ф.В | ДТО: Срабатывание ф.В | ДТО: ИО IB | ДТО: Пуск ф.С | ДТО: Срабатывание ф.С | ДТО: ИО IС | ДТО: Сраб.сигн | ДТО: Срабатывание | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск | Диф. ток ф.А | Торм. ток ф.А | Диф. ток ф.В | Торм. ток ф.В | Диф. ток ф.С | Торм. ток ф.С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,55 | 2,27 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,55 | 2,27 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,55 | 2,27 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,55 | 2,27 | 4,55 | 2,27 | 4,55 | 2,27 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,55 | 2,27 | 4,55 | 2,27 | 4,55 | 2,27 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,55 | 2,27 | 4,55 | 2,27 | 4,55 | 2,27 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,55 | 2,27 | 4,55 | 2,27 | 4,55 | 2,27 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,55 | 2,27 | 4,55 | 2,27 | 4,55 | 2,27 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,55 | 2,27 | 4,55 | 2,27 | 4,55 | 2,27 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ДТЗт. Часть 1

Проверка производится в соответствии с пунктом ХХХ данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица ХХХ, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей ХХХ. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | ДТЗт: Ввод | ДТЗт: Оперативный вывод | ДТЗт: Пуск ф.А | ДТЗт: Срабатывание ф.А | ДТЗт: ИО IА | ДТЗт: Пуск ф.В | ДТЗт: Срабатывание ф.В | ДТЗт: ИО IB | ДТЗт: Пуск ф.С | ДТЗт: Срабатывание ф.С | ДТЗт: ИО IC | ДТЗт: Сраб.сигн | ДТЗт: Срабатывание | ЛО Т / ЛО: Срабатывание | ЛО Т / ЗАПВ: Запрет АПВ | ПС: Пуск | Диф. ток ф.А | Торм. ток ф.А | Диф. ток ф.В | Торм. ток ф.В | Диф. ток ф.С | Торм. ток ф.С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,35 | 0,83 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,53 | 1,26 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,27 | 3,73 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ДТЗт. Часть 2

Проверка производится в соответствии с пунктом ХХХ данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица ХХХ, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей ХХХ. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | КЦТст1: Срабатывание обрыв | КЦТст1: Сраб. ассиметрия | КЦТст2: Срабатывание обрыв | КЦТст2: Сраб. ассиметрия | КЦТст3: Срабатывание обрыв | КЦТст3: Сраб. ассиметрия | ДТЗт: Пуск | ДТЗт: Срабатывание | ПС: Пуск | Диф. ток ф.А | Торм. ток ф.А | Диф. ток ф.В | Торм. ток ф.В | Диф. ток ф.С | Торм. ток ф.С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результат проверки функции ДТЗт. Часть 3

Проверка производится в соответствии с пунктом ХХХ данной программы. При проверке контролируется прохождение сигналов (на выходных реле – таблица ХХХ, в журнале текущих событий и осциллограмме) в соответствии с таблицей ХХХ. При этом по журналу событий контролируется появление ложных сигналов ФСУ при проведении данных опытов.

Контролируемые сигналы при проверке

| Номер режима | Д2Г: Пуск | Д5Г: Пуск | КЦТнеб: Ввод | КЦТнеб: Оперативный вывод | КЦТнеб: Срабатывание ф.А | КЦТнеб: Срабатывание ф.В | КЦТнеб: Срабатывание ф.С | КЦТнеб: Срабатывание | КЦТнеб: Неисправность | ПС: Пуск | Диф. ток ф.А | Торм. ток ф.А | Диф. ток ф.В | Торм. ток ф.В | Диф. ток ф.С | Торм. ток ф.С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,14 | 0,93 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 0,93 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 0,93 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 0,93 |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 0,93 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | 0,93 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |