Микропроцессорное Устройство

защиты и автоматики отходящей линии

«ЮНИТ-М300-ОЛ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ УСТАВОК ЗАЩИТ И АВТОМАТИКИ

ЮТКБ.656122.609 РР1

© 2025 Юнител инжиниринг

Москва

| Редакция | Дата |
| --- | --- |
| 1-я | 01.04.2025 |

Настоящие методические указания по расчету уставок защит и автоматики относятся к микропроцессорному устройству защиты и автоматики трансформатора ЮНИТ-М300-ОЛ.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	4

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

2	ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА	6

2.1	Расчет уставок общего пускового органа ДЗ	6

2.2	Расчет уставок органа выявления двойных замыканий на землю	8

2.3	Расчет уставок ступеней ДЗ от междуфазных КЗ и двойных замыканий на землю	8

2.4	Расчет уставок «выреза» нагрузки	14

2.5	Расчет уставок органа направления	14

3	МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА	16

4	ЗАЩИТА ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ	17

4.1	Пусковой орган ЗОЗЗ по первой гармонике тока нулевой последовательности	17

4.2	Пусковой орган ЗОЗЗ по сумме высших гармоник в токе нулевой последовательности	19

4.3	Пусковой орган ЗОЗЗ по первой гармонике напряжения нулевой последовательности	19

4.4	Орган направления мощности нулевой последовательности	20

4.5	Логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий	20

5	ГРУППОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ	25

6	ТОКОВАЯ ЗАЩИТА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ	26

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	27

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ДЗ	–	дистанционная защита;

........	.......	.............................................

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В данных методических указаниях приведены.....................Про о.е., В, Ом и тд

ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА

ДЗ выполнена в виде трех независимых ступеней для защиты от междуфазных КЗ (контуры «фаза-фаза») и двух независимых ступеней для защиты от двойных замыканий на землю (контуры «фаза-земля»). Она включает в себя пятнадцать органов сопротивления: отдельный орган для каждого контура «фаза-фаза» четырехугольной характеристики, отдельный орган для каждого контура «фаза-земля» четырехугольной характеристики.

Дистанционная защита работает таким образом, что измерительные органы ступеней защиты одновременно контролируют все контуры «фаза-фаза» и все контуры «фаза-земля». Расчет и контроль сопротивления контура «фаза-земля (В-0)» для всех ступеней ДЗ от двойных замыканий на землю возможно вывести переключателем «Ввод B0» с целью обеспечения селективного отключения (отключения только одной точки замыкания) в 67% случаев двойных замыканий на землю.

В каждой ступени ДЗ предусмотрена возможность выбора направленного режима работы контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Работа в направленном режиме осуществляется с помощью органа направления (ОН) и задается переключателем «Направленность».

В качестве пусковых органов ступеней ДЗ могут использоваться общий пусковой орган (ОПО) или орган блокировки при качаниях (БК). Выбор пускового органа для каждой ступени осуществляется с помощью переключателя «Контр_ПО». Режимы контроля от ОПО и органа БК для каждой ступени ДЗ задаются с помощью переключателей «Реж_ОПО» и «Реж_БК» соответственно.

Для первых ступеней ДЗ от междуфазных КЗ и от двойных замыканий на землю предусмотрена возможность подхвата от ненаправленных вторых ступеней для контуров «фаза-фаза» и «фаза земля» соответственно. Режим подхвата задается с помощью переключателя «Подхват».

Предусмотрена возможность блокировки ступеней ДЗ при срабатывании БНН. Режим работы каждой ступени при неисправности цепей напряжения определяется положением переключателя «Реж_БНН». Также при неисправности цепей напряжения возможна блокировка общего пускового органа и органа определения вида повреждения. Блокировка вводится с помощью переключателя «Режим контроля от БНН» отдельного для каждого из указанных органов.

ДЗ имеет возможность оперативного и автоматического ускорения. Выбор ускоряемых ступеней производится с помощью переключателей «Выбор оперативно ускоряемой ступени» и «Выбор ускоряемой ступени». В режиме автоматического ускорения предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени, которая задается с помощью переключателя «Ненапр_АУ».

Для характеристик срабатывания всех ступеней ДЗ предусмотрен общий вырез области сопротивления нагрузки. Учёт данного выреза для каждой из ступеней в характеристике срабатывания определяется положением переключателя «Вырез_нагрузки».

Расчет уставок общего пускового органа ДЗ

При работе с ДЗ существует возможность выбора способа пуска ступеней от ОПО:

с пуском по току (IСР);

с пуском по току (IСРU) и напряжению (UСР);

с пуском по току (IСР) или по току (IСРU) и напряжению (UСР).

Сигнал пуска ДЗ от ОПО при работе последнего только по току будет сформирован в том случае, если ток в любой из фаз превышает порог срабатывания IСР.

В соответствие с [1] первичный ток ПО ДЗ IСР выбирается по условию отстройки от максимального рабочего тока на защищаемом участке с учетом самозапуска двигателей потребителей, в частности при успешном АПВ и АВР.

| IСР≥kОТС∙kСАМОЗАПkВ∙IРАБ.МАКС |  |
| --- | --- |

где

IРАБ.МАКС – максимальное значение первичного рабочего тока в защищаемой линии;

kОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2;

kВ – коэффициент возврата по току (в данном устройстве равен 0,95);

kСАМОЗАП – коэффициент, учитывающий увеличение тока при самозапуске двигателей (ориентировочно может приниматься равным 1,5-2,0 в зависимости от конкретных условий и должен уточняться расчетом).

Рекомендуемая [1] отстройка от тока в неповрежденной фазе при выборе уставок данного устройства может не производиться, поскольку в устройстве принято не односистемное, а многосистемное выполнение измерительных органов защиты. Следовательно, органы контроля фазных токов не несут функции переключений в цепях тока и напряжения.

В случае недостаточной чувствительности ПО ДЗ только по току предусматривается возможность использования комбинированного ПО току и напряжению. При этом сигнал пуска ДЗ от ОПО будет сформирован в том случае, если хотя бы одно линейное напряжение становится меньше уставки UСР и одновременно ток в любой из фаз превышает порог срабатывания IСРU.

В соответствие с [1] первичное напряжение срабатывания ПО ДЗ по току и напряжению, включаемого на междуфазное напряжение и фазный ток, определятся по условию отстройки от минимального напряжения в месте установки защиты в условиях самозапуска двигателей после отключения внешнего КЗ:

| UСР≤UМИНkОТС∙kВ |  |
| --- | --- |

где

UМИН – минимальное значение первичного напряжения в месте установки защиты в условиях самозапуска двигателей, которое должно определяться расчетом. Ориентировочно может быть принятым равным 0,8÷0,9∙UРАБ.МИН,

kОТС – коэффициент отстройки, принимаемый 1,2;

kВ – коэффициент возврата по напряжению (для устройств серии ЮНИТ-М300 равен 1,05).

Первичный ток срабатывания рассматриваемого ПО ДЗ выбирается по условию отстройки от максимального рабочего тока на защищаемом участке (без учета самозапуска двигателей потребителей):

| IСРU≥kОТСkВ∙IРАБ.МАКС |  |
| --- | --- |

где

IРАБ.МАКС – максимальное значение первичного рабочего тока в защищаемой линии;

kОТС – коэффициент отстройки, принимаемый равным 1,2;

kВ – коэффициент возврата по току (в данном устройстве равен 0,95).

Расчет уставок органа выявления двойных замыканий на землю

Измерительный орган выявления двойных замыканий на землю работает по превышению величины отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности (KДЕЛ) ИО выявления двойных замыканий на землю отстроен от токов переходного процесса при однофазных замыканиях выдержкой времени на срабатывание 0,1 с. Срабатывание органа двойных замыканий на землю предусматривается также:

при одновременном снижении меньше уставки любого из линейных напряжений и срабатывании ИО двойных замыканий на землю (kДЕЛ);

при одновременном превышении уставки напряжением нулевой последовательности и срабатывание ИО двойных замыканий на землю (kДЕЛ). При этом превышение напряжения нулевой последовательности соответствующей уставки должно быть не менее 0,25 с.

Уставка отношения тока нулевой последовательности к току прямой последовательности выбирается из условия отстройки от нагрузочного режима с коэффициентом запаса 2:

| kДЕЛ=2∙kНБ∙3∙100% |  |
| --- | --- |

где

kНБ=0,05 – коэффициент небаланса.

ИО тока нулевой последовательности в органе выявления двойных замыканий на землю применяется совместно с элементом контроля наличия напряжения нулевой последовательности 3U0 и элементом проверки снижения хотя бы одного из междуфазных напряжений.

Первая из этих уставок проверяет наличие однофазного замыкания в период, предшествующий двойному замыканию. Ее по условию отстройки от напряжения небаланса в цепях 3U0 рекомендуется принимать равной 20–30 В.

Вторая ставка контролирует факт снижения хотя бы одного из междуфазных напряжений. Ее по условию отстройки от минимального рабочего напряжения рекомендуется принимать равной 70 В.

Расчет уставок ступеней ДЗ от междуфазных КЗ и двойных замыканий на землю

Характеристика срабатывания ИО сопротивления 1, 2 и 3 ступени ДЗ от междуфазных КЗ и 1, 2 ступеней ДЗ от двойных замыканий на землю c с указанием основных параметров приведена на рисунке Рисунок 2.1 -.

Характеристика срабатывания ИО сопротивления 1, 2 и 3 ступени ДЗ от междуфазных КЗ и 1, 2 ступеней ДЗ от двойных замыканий на землю

Рекомендации по выбору уставок сопротивления и времени срабатывания ступеней ДЗ от междуфазных КЗ и двойных замыканий на землю приводятся согласно [1], в частности, раздел Д, главы 5 «Особенности расчета дистанционной защиты линий 35 кВ».

Указанный выше материал ориентирован на электромеханические панели типа ПЗ-152, ПЗ-153, измерительными органами которых являются реле полного сопротивления с характеристикой в виде окружности с центром в начале координат. Применение в устройствах ЮНИТ-М300-ОЛ дистанционной защиты с полигональными характеристиками, требует выбора дополнительных параметров:

ширину четырехугольника (RФФ) для измерительного органа от междуфазных КЗ;

ширину четырехугольника (RФЗ) для измерительного органа при двойных замыканиях на землю.

Оба эти параметра определяют чувствительность к замыканиям через переходные сопротивления. Следует учесть, что при междуфазном замыкании переходным сопротивлением является сопротивление дуги. При двойном замыкании на землю переходное сопротивление значительно увеличивается за счет сопротивления контура заземления опоры. В остальном методика выбора уставок аналогична приведенной в [1] и сведена в таблицу Таблица 2.1 -. При этом уставки характеристик по оси X для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля» при расчете по указанной методике получаются одинаковыми, что также обосновано в [1].

Выбор уставок дистанционной защиты на основе устройства ЮНИТ-М300-ОЛ

| Параметр | Расчетное условие | Расчетное выражение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| φХСI | Рекомендуется принимать равным углу защищаемой линии |  |  |
| φКНI | Рекомендуется принимать равным 10° |  |  |
| TСЗI | Рекомендуется принимать минимально возможное значение |  |  |
| XСРI | 1. Отстройка от металлического КЗ на шинах подстанции, примыкающей к дальнему концу линии | XСРI≤kОТС∙XЛ, kОТС=0,85 |  |
|  | 2. Отстройка от металлического КЗ на шинах смежного напряжения подстанции на ответвлении | XСРI≤kОТС∙XЛ`+XОТВ+XТР.ОТВkТ.МАКС, kОТС=0,85, kТ.МАКС=IЗIТР |  |
| RСР_ФФI | 3. Обеспечение требуемой чувствительности к КЗ через переходное сопротивление в конце зоны действия ступени | RСР_ФФI≥kЧ.RдопI∙RПЕР, RПЕР=525∙LДУГИIЗ.МИН(2), LДУГИ=1÷1,5∙LФФ, kЧ.RдопI=1,5 |  |
| φХСII | Рекомендуется принимать равным углу защищаемой линии |  |  |
| φКНII | Рекомендуется принимать равным 0° |  |  |
| TСРII | 4. Согласование с временем срабатывания быстродействующей защиты смежного элемента с учетом УРОВ | TСРII≥TСР.БЫСТРII+TЗАП+TУРОВ, TЗАП=0,3 с |  |
| XСРII | 5. Отстройка от металлического КЗ в конце зоны действия первой ступени защиты предыдущей линии | XСРII≤kОТС∙XЛ+1-αkТ.МАКС∙XСР.СМ.ЛI, KОТС=0,85, α=0,1, kТ.МАКС=IЗIЛ.СМ |  |
|  | 6. Отстройка от металлического КЗ на шинах смежного напряжения трансформатора (автотрансформатора) подстанции, примыкающей к противоположному концу линии | XСРII≤kОТС∙XЛ+XТР.СМkТ.МАКС, kОТС=0,85, kТ.МАКС=IЗIТР |  |
|  | 7. Отстройка от металлического КЗ на шинах подстанции, примыкающей к дальнему концу предыдущих параллельных линии | XСРII≤KОТС∙XЛ+0.5∙XЛ.СМkТ.МАКС, kОТС=0,85, kТ.МАКС=IЗ(2∙IЛ.СМ) |  |
|  | 8. Отстройка от металлического КЗ в конце зоны действия первой ступени защиты, установленной на противоположном конце параллельной линии, при каскадном отключении повреждения на ней | XСРII≤kОТС∙XЛ+1-αkТ.МАКС∙XСР.ПАР.ЛI, kОТС=0,85, α=0,1, kТ.МАКС=IЗIЛ.ПАР |  |
|  | 9. Обеспечение требуемой чувствительности к металлическому КЗ в конце защищаемой линии | kЧ.XII=XСРXЛ, kЧ.XII≥kЧ.XдопII=1,25 |  |
| RСР_ФФII | 10. Обеспечение требуемой чувствительности к КЗ через переходное сопротивление в конце защищаемой линии | RСР_ФФII≥kЧ.RдопII∙RПЕР, RПЕР=525∙LДУГИIЗ.МИН(2), LДУГИ=2÷3∙LФФ, kЧ.RдопI=1,5 |  |
| φХСIII | Рекомендуется принимать равным углу защищаемой линии |  |  |
| φКНIII | Рекомендуется принимать равным 0° |  |  |
| TСРIII | 11. Согласование с временем срабатывания последних ступеней резервных защит смежных элементов | TСРIII≥TСР.СМ.ЭЛРЕЗ+TЗАП TЗАП=0,3 с |  |
| XСРIII | 12. Обеспечение требуемой чувствительности при металлическом КЗ в конце зоны дальнего резервирования | В конце смежной линии: XСРIII≥kЧ.Xдоп∙XЛ+XЛ.СМkТ.МИН, KТ.МИН=IЗIЛ.СМ |  |
|  |  | За трансформатором (автотр-ром): XСРIII≥kЧ.Xдоп∙XЛ+XТР.СМkТ.МИН, kТ.МИН=IЗIТР |  |
|  |  | На параллельной линии XСРIII≥kЧ.Xдоп∙XЛ+XЛ.ПАРkТ.МИН, kТ.МИН=IЗIЛ.ПАР |  |
|  |  | За трансформатором ответвления XСРIII≥kЧ.Xдоп∙XЛ`+XОТВ +XТР.ОТВkТ.МИН, kТ.МИН=IЗIТР , kЧ.Xдоп=1,2 |  |
| RСР_ФФIII | 13. Обеспечение требуемой чувствительности к КЗ через переходное сопротивление в конце смежного элемента | RСР_ФФIII≥kЧ.RдопIII∙RПЕР, RПЕР=525∙LДУГИIЗ.МИН(2), LДУГИ=5÷6∙LФФ, kЧ.RдопI=1,5 |  |

При определении сопротивлений срабатывания по реактивной оси XСРI, XСРII и XСРIII в расчетные выражения подставляются конкретные значения расчетных величин, определенные для соответствующих условий и режимов:

XЛ – индуктивное сопротивление защищаемой линии, Ом;

XЛ` – индуктивное сопротивление защищаемой линии до ответвления, Ом;

XОТВ – индуктивное сопротивление ответвления от защищаемой линии, Ом;

XТ  – индуктивное сопротивление смежного двухобмоточного трансформатора, Ом;

XВТ, XСТ  – индуктивные сопротивления обмоток высшего и среднего напряжения смежного трехобмоточного трансформатора или автотрансформатора, Ом.

При определении сопротивлений трансформаторов необходимо учесть регулирование напряжения под нагрузкой и режим работы трансформаторов на сторонах среднего и низшего напряжений подстанции;

XСР.СМ.ЛI – сопротивление срабатывания по реактивной оси первой ступени ДЗ смежной линии, Ом;

XСР.ПАР.ЛI – сопротивление срабатывания по реактивной оси первой ступени ДЗ параллельной линии, Ом;

α – погрешность трансформатора напряжения и ИО сопротивления, приводящая к уменьшению длины защищаемой зоны первой ступени ДЗ смежной линии, рекомендуется принимать α=0,1;

XЛ.СМ – индуктивное сопротивление смежной линии, Ом;

XЛ.ПАР – индуктивное сопротивление параллельной линии, Ом;

kТ – коэффициент токораспределения, определяющий отношение тока, протекающего через защиту, к току в поврежденном элементе. При расчете данного коэффициента для определения параметров вторых ступеней ДЗ необходимо задать такой режим работы электрической сети, при котором KТ был бы максимальным. Для определения параметров третьей ступени KТ должен быть минимальным;

kОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешности ИО сопротивления и измерительных ТН в сторону увеличения защищаемой зоны, неточность расчета электрических величин и необходимый запас. При расчетах значение коэффициента принимается KОТС=0,85.

При определении сопротивлений срабатывания по активной оси RСР_ФФI, RСР_ФФII и RСР_ФФIII необходимо произвести расчет переходного сопротивления при дуговом замыкании в конце зоны действия ступени.

Для дистанционных защит от междуфазных КЗ в качестве переходного сопротивления рассматривается сопротивление электрической дуги. В отечественной практике сопротивление дуги RПЕР в общем случае, определяется по выражению:

| RПЕР=1050∙LДУГИIКЗ |  |
| --- | --- |

где

LДУГИ – длина дуги, м;

IКЗ – ток короткого замыкания, протекающий через дугу, А.

При расчете параметров срабатывания по оси R характеристики предлагается определять значение сопротивления электрической дуги RПЕР по следующему выражению:

| RПЕР=525∙LДУГИIЗ.МИН |  |
| --- | --- |

где

IЗ.МИН – минимальное значение фазного тока, протекающего через защиту при двухфазном КЗ в конце зоны действия ступени. Коэффициент «525», определяющий сопротивление дуги, учитывает, что при двухфазном КЗ сопротивление дуги входит в цепь короткого замыкания двух фаз.

При определении параметров срабатывания первой ступени дистанционной защиты длину дуги LДУГИ ориентировочно можно принимать равной:

| LДУГИ=1÷1,5∙LФФ |  |
| --- | --- |

где

LФФ – расстояние между фазными проводами ЛЭП.

При расчете второй ступени длину дуги можно принимать равной:

| LДУГИ=2÷3∙LФФ |  |
| --- | --- |

При расчете третьей ступени длину дуги можно принимать равной:

| LДУГИ=5÷6∙LФФ |  |
| --- | --- |

Из-за большой неопределенности в определении сопротивления срабатывания электрической дуги минимально допустимый коэффициент чувствительности по активному сопротивлению предлагается принимать не менее 1,5.

Расчет переходного сопротивления при двойном замыкании на землю является весьма сложной задачей, поэтому в большинстве случаев упрощенно можно принять RФЗ=2∙X, но такой выбор весьма приблизителен. Таким образом, расчетные выражения для переходных сопротивлений при двойном замыкании на землю имею вид:

| RСР_ФЗI=2∙XСЗI |  |
| --- | --- |
| RСР_ФЗII=2∙XСЗII |  |

Расчет уставок «выреза» нагрузки

Для отстройки от срабатывания в нагрузочном режиме предусмотрена возможность задания «выреза» нагрузки.

Уставку по активному сопротивлению «выреза нагрузки» рекомендуется выбирать из условия:

| RНГ=0,9∙UНОМ2kЗАП∙SРАБ.МАКС∙cosφНГ |  |
| --- | --- |

где

SРАБ.МАКС – переток мощности по ЛЭП, состоящей из активной и реактивной составляющих PРАБ.МАКС и QРАБ.МАКС соответственно;

UНОМ – номинальное напряжение сети;

kЗАП – коэффициент запаса. Рекомендуется принимать равным 1,3;

φНГ – расчетный угол в максимальном нагрузочном режиме, определяемый как

| φНГ=tan-1QРАБ.МАКСPРАБ.МАКС |  |
| --- | --- |

В общем случае данный угол можно принять в пределах 25° − 30°.

Расчет уставок органа направления

В случае ввода направленности ступени ДЗ, характеристика срабатывания данной ступени во втором и четвертом квадрантах будет ограничена как показано на рисунке Рисунок 2.2 -.

Характеристика срабатывания ИО направленных ступеней ДЗ от междуфазных КЗ и от двойных замыканий на землю при вводе направленности

Данное ограничение задается уставками φНАПР_II и φНАПР_IV, значения которых рекомендуется оставлять по умолчанию.

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА

ЗАЩИТА ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ

Функция НЗОЗЗ служит для селективного отключения однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной, компенсированной или заземленной через высокоомный резистор нейтралью.

Пусковой орган ЗОЗЗ по первой гармонике тока нулевой последовательности

В органе предусмотрена возможность задания режима направленности с помощью переключателя «Направленность». Кроме того, с помощью переключателя «Реж_БНН_3U0» предусмотрена возможность задания режима работы органа в случае срабатывания БНН.

Ток срабатывания органа ЗОЗЗ по первой гармонике тока нулевой последовательности 3I0СР определяется из требований несрабатывания при внешних ОЗЗ и в режимах без ОЗЗ согласно [2].

Выбор тока срабатывания ненаправленной защиты осуществляется по условиям:

отстройки от собственного емкостного тока нулевой последовательности защищаемого присоединения.

| 3I0СР=kОТС∙kБР∙IC0_ПРИС |  |
| --- | --- |

где

kОТС – коэффициент отстройки, учитывающий погрешность токовых реле, ошибки при расчете 3I0СР и запас (может быть принят 1,2 - 1,3);

kБР  – коэффициент, учитывающий увеличение действующего значения собственного емкостного тока линии при дуговых перемежающихся ОЗЗ (может быть принят 2);

IC0_ПРИС – собственного емкостного тока присоединения, который определяется по выражению:

| IC0_ПРИС=L∙IC_УД |  |
| --- | --- |

где

L – длина линии, км;

IC_УД – удельный емкостный ток линии, А/км.

Для сетей с резистивно-заземленной нейтралью, где при внешнем ОЗЗ по защите может протекать также активный ток, вместо значение IC0_ПРИС следует использовать ток IC, определяемый по  выражению:

| IC=IC0_ПРИС2+UНОМ3∙RN2 |  |
| --- | --- |

где

RN – сопротивление заземления нейтрали;

UНОМ – номинальное напряжение сети.

отстройки от максимального тока небаланса ФТНП в режимах без ОЗЗ или при внешних междуфазных КЗ.

| 3I0СР=kОТС∙IНБ_МАКС |  |
| --- | --- |

где

kОТС – коэффициент отстройки, для трехтрансформаторных ФТНП может быть принят равным 1,5, для кабельных ТТНП – 1,2;

IНБ_МАКС – максимальный ток небаланса, который для трехтрансформаторного ФТНП определяется по выражению:

| IНБ_МАКС=kНБ∙IРАСЧ_МАКС |  |
| --- | --- |

где

IРАСЧ_МАКС – максимальное значение фазного ток, протекающего в месте установки ФТНП в режимах без ОЗЗ (рабочем режиме, при пуске или самозапуске ЭД, внешнем КЗ и т.д.);

kНБ – коэффициент небаланса, значение которого принимается в зависимости от кратности IРАСЧ_МАКС по отношению к номинальному току трансформаторов тока. При небольших кратностях, до (2÷3)∙Iном, рекомендуется принимать kНБ=0,05, при больших кратностях kНБ=0,1.

При применении ТТНП ток IНБ_МАКС измеряется в цепи вторичной обмотки.

обеспечения чувствительности.

Для сети с изолированной нейтралью:

| kЧ=IC0_ΣМИН-IC0_ПРИС3I0СР≥1,5 |  |
| --- | --- |

Для сети с резистивно-заземленной нейтралью:

| kЧ=IC0_ΣМИН-IC0_ПРИС2+UНОМ3∙RN23I0СР≥1,5 |  |
| --- | --- |

где

IC0_ΣМИН – минимальное (с учётом возможных эксплуатационных режимов работы) значение суммарного емкостного тока сети;

IC0_ПРИС – собственный емкостной ток присоединения;

RN – сопротивление заземления нейтрали;

UНОМ – номинальное напряжение сети;

IC0_Σ – суммарный емкостной ток сети, значение которого может быть определено с помощью эмпирических формул:

для кабельных сетей:

| IC0_Σ=UНОМ∙LΣ10 |  |
| --- | --- |

для воздушных сетей:

| IC0_Σ=UНОМ∙LΣ350 |  |
| --- | --- |

где

LΣ – суммарная длина линий.

Кроме того, если в сети имеются крупные электродвигатели напряжением 6 или 10 кВ, то следует учитывать их собственные емкостные токи.

Более точно IC0_Σ можно определить экспериментально, т.к. протяженность сети изменяется в течение эксплуатационного периода.

Направленная защита от О33 по принципу действия не требует отстройки от собственного емкостного тока защищаемого присоединения. Поэтому первичный ток срабатывания защиты определяется только из двух условий:

отстройки от максимального тока небаланса ФТНП в режимах без ОЗЗ или при внешних междуфазных КЗ.

обеспечения чувствительности.

Расчетные формулы для обоих условий аналогичны формулам для ненаправленной защиты от ОЗЗ.

Пусковой орган ЗОЗЗ по сумме высших гармоник в токе нулевой последовательности

Основной особенностью органа является определение однофазного замыкания на землю на конкретном присоединении по наличию высших гармонических составляющих в токе нулевой последовательности. Алгоритм использует сумму токов высших гармоник (3, 5, 7, 9, 11 гармоники), полученных с помощью цифрового фильтра.

Первичный ток срабатывания органа выбирается из условия обеспечения несрабатывания при внешних ОЗЗ в режиме работы сети, соответствующем максимальному уровню высших гармоник в токе 3I0 защищаемого присоединения:

| 3I0СР_ВГ=kГ_МАКС∙kОТС∙IC0_ПРИС |  |
| --- | --- |

где

kГ_МАКС – максимально возможная доля высших гармоник в токе ОЗЗ;

kотс=1,2÷1,3 – коэффициент отстройки;

IC0_ПРИС – собственный емкостной ток присоединения.

Чувствительность органа при внутренних ОЗЗ оценивается по выражению:

| kч=kГ_МИН∙IC0_Σ-IC0_ПРИС3I0СР_ВГ≥1,5 |  |
| --- | --- |

где

kГ_МИН – минимально возможная доля высших гармоник в токе устойчивого ОЗЗ;

IC0_Σ – суммарный емкостной ток сети.

Содержание высших гармоник в токе ОЗЗ в зависимости от особенностей электрической сети (количества и характера источников высших гармоник, режимов их работы, режимов работы сети и др.) может изменяться в широких пределах: kг=0,01÷0,5. Учитывая данное обстоятельство, уставка 3I0СР_ВГ может быть определена весьма приблизительно и обязательно должна уточняться в процессе эксплуатации защиты.

Для оценки значений kГ_МАКС и kГ_МИН в рамках проектных изысканий можно воспользоваться выводами, сделанными в статье [3], и с учётом ограничений области применения, указанных в данной статье, принять kГ_МАКС=0,4 и kГ_МИН=0,04.

Пусковой орган ЗОЗЗ по первой гармонике напряжения нулевой последовательности

Переключатель «Реж_БНН_3U0» позволяет задать режим работы органа в случае срабатывания БНН.

Уставку по напряжению 3U0СР определяют по формуле:

| 3U0СР=kОТС∙UНБ |  |
| --- | --- |

где

kОТС=1,5 – коэффициент отстройки;

UНБ – максимальное напряжение небаланса на выводах 3U0 трансформатора напряжения, которое рассчитывается по выражению:

| 3U0НБ=UНБ_СМ_Н+UНБ_ЛЭП+UНБ_НАГР+UНБ_НЕС_ТН |  |
| --- | --- |

где

UНБ_СМ_Н – обусловлено разностью емкостей фаз ВЛ относительно земли (из-за различной высоты их расположения над землей). Её величина может достигать нескольких процентов от UНОМ при наличии только ВЛ в качестве присоединений и вертикальном расположении фаз на них;

UНБ_ЛЭП – обусловлено наличием участков параллельно проходящих ЛЭП и их взаимной емкостью – величина небаланса определяется протяженностью параллельных участков, протяженностью остальных линий и составляет до нескольких процентов UНОМ;

UНБ_НАГР – обусловлено несимметрией фазных нагрузок – до 2–3 % от UНОМ;

UНБ_НЕС_ТН – обусловлено неидентичностью характеристик фаз ТН – до 1–2 % от UНОМ;

Вычисление небаланса по составляющим может быть осложнено ввиду труднодоступности данных по ним, поэтому на практике значение 3U0НБ может быть принято равным 7–10  В при UНОМ=100 В.

Орган направления мощности нулевой последовательности

В соответствии с [2] для сетей с изолированной нейтралью угол максимальной чувствительности φМЧ должен составлять -90° (по отношению к вектору 3U0), при заземлении нейтрали через резистор угол максимальной чувствительности корректируется в сторону уменьшения. Например, при равных значениях емкостного тока сети и резистивного тока в нейтрали угол максимальной чувствительности может быть принят равным -135°.

Логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий

Основной особенностью логики является использование в качестве контролируемых аналоговых величин мгновенных значений тока и напряжения нулевой последовательности. Частота дискретизации для величин 3U0 и 3I0 составляет 5 кГц.

В логике предусмотрена возможность задания режима направленности с помощью переключателя «Направление».

Выбор уставки срабатывания по напряжению 3U0СР

Значение данной уставки, определяющей порог срабатывания по мгновенному значению напряжения 3U0, детектора уровня и вводящей в работу остальную логику функции, может быть выбрано лишь ориентировочно в связи с практической сложностью определения величины кривых напряжения высокой частоты, возникающих при ОЗЗ. В качестве такого значения рекомендуется использовать предустановленную величину 0,2∙3U0.

Выбор уставки возврата по напряжению 3U0В

Уставка возврата должна обеспечивать функционирование логики распознавания переходных процессов и неисправностей в сети на время наличия несимметрии по 3U0, превышающей уровень, характерный для нормального режима. Исходя из этого, уставку возврата можно определить по выражению, применяемому для реле напряжения максимального типа:

| 3U0В=kВ∙UНБ |  |
| --- | --- |

где

kВ=0,95 – коэффициент возврата;

UНБ – суммарное значение напряжения небаланса, которое может быть определено аналогично UНБ для пускового орган ЗОЗЗ по первой гармонике напряжения нулевой последовательности.

Выбор уставки срабатывания по току 3I0СР

Определяющим условием при выборе уставки является обеспечение чувствительности к величине тока при кратковременных переходных процессах. Поскольку кратковременные значения токов в этих режимах многократно превышают токи повреждений при устойчивых ОЗЗ и превышает номинальные параметры ТТНП, то отстройка от собственного емкостного тока линии не является определяющим условием выбора.

Точное определение токов переходных процессов для выбора уставок затруднительно. В соответствии с приведенным выше, предлагается в целях упрощения и обеспечения достаточного запаса по чувствительности использовать значение 3I0СР=3I0НОМ.

Выбор уставки возврата по току 3I0В

Уставка должна обеспечивать распознавание окончания импульса тока при перемежающемся ОЗЗ. Исходя из этого, уставку возврата можно определить, приближенно, по выражению:

| 3I0В=kВ∙3I0СР |  |
| --- | --- |

где

kВ=0,95 – коэффициент возврата.

Выбор количества точек NСР для определения наличия переходного процесса

В логике используется особый критерий для определения переходных процессов в контролируемых величинах 3I0 и 3U0 и их направления. Данные о величинах 3I0 и 3U0, удовлетворяющих критерию, передаются логике обнаружения неисправности (отдельно для 3I0 и 3U0), в которой проверяется соответствие выявленных значений критериям направленности, установленных в параметрах режима направления.

Частота дискретизации для величин 3I0 и 3U0 в функции ЗЗПП составляет 5 кГц. Задаваемое количество контролируемых выборок тока 3I0 и напряжения 3U0, по которым фиксируется переходный процесс, может составлять от 2 до 10 (длительность контроля 0,4–2 мс). Рекомендуется использовать значение NСР=2 выборки.

Выбор количества импульсов KСР для пуска защиты от перемежающихся замыканий

ОЗЗ в кабелях с пластмассовой изоляцией при достаточно больших емкостных токах сети часто приводит к устойчивому горению дуги. При тех же условиях ОЗЗ в кабеле с бумажной изоляцией, пропитанной масляно-канифольной мастикой, обычно приводит к разложению масла и бурному выделению газов. Турбулентное движение газов в образовавшемся газовом пузыре приводит к погасанию дуги, последующее зажигание которой происходит лишь после «рассасывания» образовавшихся газов. Следовательно, при разных значениях тока ОЗЗ и различных фазах развития процесса длительность горения дуги и продолжительность бестоковых пауз могут варьироваться. Для ВЛ, при наличии существенных бестоковых пауз, характерных для перемежающейся дуги, защиты от ОЗЗ, имеющие стандартную схему обеспечения выдержки времени могут отказать, поскольку вовремя бестоковой паузы они «сбрасывают» замер по времени, – элемент выдержки времени возвращаются в исходное состояние. Для бесперебойного функционирования защиты в рассматриваемом случае необходимо обеспечить «запоминание» на некоторое время факта запуска защиты. Если в течение установленного времени запоминания ток нулевой последовательности появится вновь, защита должна срабатывать.

Исходя из принципа действия защиты, уставка KСР позволяет выбрать количество зафиксированных импульсов тока, после которых происходит пуск защиты. Предлагаемый в устройстве диапазон значений уставки – 2–100 импульсов. Рекомендуемое значение –  2 импульса.

Выбор уставки задержки на возврат TВОЗ_U0 защиты по переходным процессам

Задержка на возврат пусковых органов 3I0 и 3U0  предусмотрена для стабилизации их работы при возможных колебаниях этих величин (например, при возникновении перемежающейся дуги на ВЛ в процессе ОЗЗ). 20 мс. Рекомендованное значение TВОЗ_U0 для КЛ, выполненных с использованием кабелей в пластмассовой изоляции, составляет 20 мс. Для защит, устанавливаемых на ВЛ, рекомендуется применять большее значение уставки – ориентировочно 80÷99 мс.

Выбор уставки задержки на возврат TВОЗ защиты от перемежающихся замыканий

Задержка на возврат пусковых органов 3I0 и 3U0 предусмотрена для ожидания новых импульсов тока (после появления первого импульса и последующего запуска таймера задержки на возврат). Если в течение времени действия запущенной задержки TВОЗ происходит фиксация нового импульса, то начинается отсчёт общего количества – произошедших и последующих – импульсов и сравнение с заданным значением. Таким образом, значение TВОЗ должно быть большим, чем перерывы в формировании импульсов тока.

В зарубежной литературе приводится характерный для КЛ разного напряжения и конструктивного исполнения диапазон перерывов в формировании импульсов тока – 5–300 мс. Причем для большей части линий, особенно выполненных кабелями устаревшей конструкции, данная величина не превышает 100 мс. Таким образом, ориентировочное значение параметра TВОЗ должно составлять порядка 100 мс – для рекомендованного ранее значения количества импульсов KСР равного 2.

Применение иных значений количества импульсов KСР и задержки на возврат TВОЗ должно быть взаимно согласованным.

Выбор уставки выдержки времени на срабатывание TСР

Логика обнаружения переходных/перемежающихся замыканий имеет независимую от остальных органов НЗОЗЗ выдержку времени на срабатывание TСР. При этом, целесообразность использования выдержки времени должна рассматриваться с точки зрения особенностей протекания ёмкостного тока, конструктивного исполнения линии (например, типа используемого кабеля), допустимости длительного существования режима ОЗЗ и т.д.

Величина выдержки времени TСР должна также определяться способом применения защиты – на отключение или сигнал (допустимая продолжительность ОЗЗ определяется местными условиями). Величина выдержки времени для защиты, действующей на отключение, должна составлять порядка 0,5 с и более. Для сигнализации ОЗЗ используются бóльшие значения выдержки времени – порядка 5–10 с.

Выходная логика НЗОЗЗ

Режим работы выходной логики НЗОЗЗ определяется сочетанием состояний переключателей «Реж_НЗОЗЗ» и «Откл_от_ЛОППЗ».

В соответствии с требованиями [4] в выходной логике предусмотрено две независимые выдержки времени, одна для действия НЗОЗЗ на отключение, другая – на сигнал. Обе могут быть выполнены как с независимыми, так и с обратнозависимыми характеристиками. Вид характеристик определяется состоянием переключателей «Характ_ср» и «Характ_сигн».

При использовании независимых выдержек времени рекомендации по их выбору аналогичны рекомендациям для выдержки времени срабатывания логики обнаружения переходных/перемежающихся замыканий: TСР может быть принята равной 0,5 с и более; TСИГН – порядка 5–10 с.

При питании по линии распределительных пунктов, имеющих собственные защиты от замыканий на землю, уставка по времени срабатывания TСР может быть увеличена и выбираться по условию согласования с защитами смежных элементов сети:

| TСР=TСМЕЖ+TЗАП |  |
| --- | --- |

где

TСМЕЖ – время срабатывания смежной защиты;

TЗАП=0,3 с – время запаса.

При выборе зависимой характеристики срабатывания защиты (рекомендуется только для пускового органа ЗОЗЗ по первой гармонике тока нулевой последовательности) коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики KСР должен выбираться из условия согласования с временами срабатывания смежных защит таким, чтобы на всем возможном диапазоне токов КЗ при повреждениях в зонах действия смежных защит, время срабатывания защиты смежного элемента (на котором произошло КЗ) было на ступень селективности = 0,3 с меньше времени срабатывания рассчитываемой защиты.

Например, в качестве защиты от ОЗЗ смежного элемента используется направленная ЗОЗЗ с независимой выдержкой времени = 0,5 с. При этом максимальное значение тока КЗ (при повреждении на выводах ТТ, к которому подключена смежная защита), проходящего через ТТ, к которому подключена рассчитываемая защита, с учетом коэффициента отстройки составляет 10∙3I0СР, где 3I0СР – уставка пускового органа ЗОЗЗ по первой гармонике тока нулевой последовательности. Тогда, при выборе кривой типа A, для которой:

| TСР=KСР∙0,14IIср0,02-1 |  |
| --- | --- |

коэффициент регулировки времени срабатывания зависимой характеристики KСР равен:

| Kср=(0,5+0,3)∙10∙3I0ср3I0ср0,02-10,14=0,3 |  |
| --- | --- |

ГРУППОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ

Для корректной работы защиты необходима активация алгоритмов ГСОЗЗ на каждом присоединении защищаемой секции шин. Принцип работы защиты основан на том, что в присоединении с однофазным замыканием на землю протекает максимальный ток нулевой последовательности по отношению к другим присоединениям. Благодаря обратнозависимой характеристике срабатывания алгоритм ГСОЗЗ в терминале поврежденного присоединения срабатывает раньше остальных присоединений.

Режим работы ГСОЗЗ определяется сочетанием состояний переключателей «Реж_ГСОЗЗ» и «Работа_от_3U0». Переключатель «Реж_при_БНН» позволяет задать режим работы органа по первой гармонике напряжения нулевой последовательности в случае срабатывания БНН.

Выбор параметров срабатывания пусковых органов и выдержек времени срабатывания ГСОЗЗ аналогичен выбору параметров срабатывания соответствующих пусковых органов и выдержек времени срабатывания НЗОЗЗ (см. раздел 4).

В качестве характеристики срабатывания рекомендуется использовать кривую RXIDG.

ТОКОВАЯ ЗАЩИТА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Руководящие указания по релейной защите. Вып. 7. Дистанционная защита линий 35-330 кВ. – М.-Л.: «Энергия», 1966 г.

СТО 56947007-29.120.70.305-2020 «Методические указания для выбора параметров настройки и срабатывания МП устройств РЗА оборудования 6-35 кВ объектов ЕНЭС».

Т.Ю. Винокурова, Е.С. Шагурина, В.А. Шуин «Методика выбора параметров срабатывания максимальных токовых защит от замыканий на землю на основе высших гармоник в компенсированных кабельных сетях 6–10 кВ» // «Вестник ИГЭУ» Вып. 3 – 2015 г.

СТО 56947007-29.120.70.241-2017 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА».